| {razao_social} PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL {ptc_number} {data_emissao} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título: | {projeto} |  |  |
| Cliente: | {razao_social} |  |  |
| Endereço: | {logradouro}, {numero} - {bairro} – CEP {cep} |  |  |
| Município/UF: | {cidade_cliente}/{UF} | CNPJ: | {cnpj} |
| Solicitante: | {contato_nome} | E-mail: | {contato_email} |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	4

3.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

4.	ESCOPO DE FORNECIMENTO	4

4.1.	PROJETOS ELÉTRICOS	4

4.2.	PAINÉIS ELÉTRICOS	4

4.2.1.	KN#1 - CUBÍCULO DE NEUTRO 13,2Kv	4

4.2.1.1.	CARACTERÍTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	4

4.2.1.2.	CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	4

4.2.2.	[K#01] CUBÍCULO DO GERADOR 8MVA  13,2kV	6

4.2.2.1.	CARACTERÍTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	6

4.2.2.2.	CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	6

4.3.	TESTE E APROVAÇÃO DE FÁBRICA (TAF)	8

4.4.	EMBALAGEM	8

5.	RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO - CONTRATADA	8

6.	RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO – CONTRATANTE	8

7.	EXCLUSÕES	9

8.	PRAZO DE ENTREGA	9

9.	VALIDADE DA PROPOSTA	9

10.	TRANSPORTE	9

11.	NOTAS GERAIS	9

II - BASE DA PROPOSTA COMERCIAL	10

12.	PREÇO	11

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / EVENTOS FINANCEIROS	11

14.	CANCELAMENTO DO PEDIDO	11

15.	TERMOS DE GARANTIA	11

15.1.	PRODUTOS	11

15.2.	ACIONAMENTO DA GARANTIA	12

15.3.	NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA	12

15.4.	EXCLUSÃO DE GARANTIA	12

16.	RESERVA DE DOMÍNIO	12

17.	DADOS P/ EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA	12

18.	CONTROLE DE REVISÕES	13

Agradecendo sua solicitação, submetemos à sua atenção nossa proposta técnica e comercial de acordo com os seguintes termos:

- INTRODUÇÃO

Ao elaborarmos esta proposta consideramos o fornecimento de Painéis Elétricos de média tensão, para a LSP ENERGIA, localizada no município de Ribeirão Preto/SP.

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Para garantir a conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis, esta proposta é fundamentada nas seguintes referências normativas:

- NR-10 – Norma regulamentadora que garante a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem nas instalações e serviços com eletricidade.

- NR-12 – Norma regulamentadora que garante a segurança no trabalho em máquinas equipamentos.

- ABNT NBR 5410 – Norma regulamentadora de instalações elétricas em baixa tensão.

- ABNT NBR-IEC62271-200 – Norma que estabelece critérios para a construção e utilização de conjuntos de manobra e controle de alta tensão em invólucro metálico para tensões acima de 1Kv até inclusive 52kV.

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Neste conjunto de documentos estão apresentadas as referências essenciais para o desenvolvimento e execução desta proposta. Incluem-se as normas, padrões e especificações fornecidas pela contratante, que servirão como base para o planejamento, implementação e validação dos serviços a serem realizados.

- ESCOPO DE FORNECIMENTO

  - PROJETOS ELÉTRICOS

Projeto fornecido pelo cliente.

  - PAINÉIS ELÉTRICOS

    - KN#1 - CUBÍCULO DE NEUTRO 13,2Kv

      - CARACTERÍTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

| Tipo de Instalação | Abrigada |
| --- | --- |
| Temperatura do Local de Instalação | Máxima 40°C |
| Elevação de Temperatura Conforme ABNT/IEC | (temperatura ambiente 40ºC) 65ºC |

      - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

| Classe de Isolação | 17,5kV |
| --- | --- |
| Tensão de Serviço | 13,2kV |
| Frequência | 50Hz |
| Tensão Suportável a Frequência Industrial (60Hz/1MIN) | 38 kV |
| Nível Básico de Impulso | 95kV |
| Corrente Nominal do Barramento Horizontal | 1000A |
| Corrente Nominal do Barramento Saídas | N. A |
| Corrente de Curto-Circuito Simétrica: | 25 kA/ 1 seg |
| Tensão para Comando e Sinalização Através de Fonte Externa | 125 Vcc (fonte externa) |
| Tensão para Iluminação, Aquecimento e Tomadas Através de Fonte Externa | 220 Vca (FF) / QDCA |
| Forma Construtiva | Os cubículos são compostos de três divisões internas |
| Detalhes Construtivos | Metal-Enclosed |
| Pintura | Cinza Munsell RAL 7035 / Placa de montagem Galvanizada |
| Certificações | NBR IEC 62271-200 |
| Grau de Proteção | IP-4X |
| Acessos | Frontal e Traseiro |
| Entrada e Saída Circuito de Força | Inferiores |
| Fabricante | Pressmatt / Q&T / Eletromei / Similar |

CUBÍCULO NEUTRO

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PÇ | BOTAO LISO PULSO PARA LINHA PILOT/COR.VERDE/FIXACAO.FURO.22MM/LAMPADA.NAO ILUMINADO/REF.M | LSP |
| 2 | 1 | PÇ | BOTAO LISO PULSO PARA LINHA PILOT/COR.VERMELHO/FIXACAO.FURO.22MM/LAMPADA.NAO ILUMINADO/REF.M | LSP |
| 3 | 0 | PÇ | MINI DISJUNTOR BIPOLAR, 230V, 5kA, CURVA C, 10A | LSP |
| 4 | 2 | PÇ | MINI DISJUNTOR BIPOLAR, 230V, 5kA, CURVA C, 16A | LSP |
| 5 | 1 | PÇ | SINALIZADOR COMANDO COMPACTO VERDE 22MM C/LED INTEGRADO 110-130 VDC | LSP |
| 6 | 1 | PÇ | SINALIZADOR COMANDO COMPACTO VERMELHO 22MM C/LED INTEGRADO 110-130 VDC | LSP |
| 7 | 1 | PÇ | LAMPADA 5W, 220V | LSP |
| 8 | 1 | PÇ | TOMADA AUXILIAR 10A SEM INTERRUPTOR, FIXAÇÃO TRILHO TS35, PADRÃO NBR 14136 | LSP |
| 9 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 4MM2 AMARELO | LSP |
| 10 | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 4MM2 VERDE / AMARELO | LSP |
| 11 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 MORROM | LSP |
| 12 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 LARANJA | LSP |
| 13 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 VERMELHO | LSP |
| 14 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 CINZA | LSP |
| 15 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 AZUL | LSP |
| 16 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 VERDE / AMARELO | LSP |
| 17 | 7 | PÇ | PORTA IDENTIFICADOR PLÁSTICO | LSP |
| 18 | 14 | PÇ | POSTE FINAL, UTILIZADO COM BORNES. TIPO E/NS 35N | LSP |
| 19 | 32 | PÇ | BORNE UNIVERSAL PASSAGEM, POR PARAF. 4MM², COR: CINZA | LSP |
| 20 | 2 | PÇ | BORNE UNIVERSAL LIGAÇÃO À TERRA, POR PARAF. 4MM², COR: VERDE-AMARELA | LSP |
| 21 | 7 | PÇ | TAMPA PARA BORNE 2.5MM/4MM | LSP |
| 22 | 1 | BR | TRILHO DIN35x7.5 DE AÇO GALVANIZADO BARRA C/ 2M - 5ST0141 | LSP |
| 23 | 3 | PÇ | DND80050 620 - CANALETA (RECORTE ABERTO), 80X50MM (ALTURA X BASE), PVC RIGIDO, AZUL CLARO | LSP |
| 24 | 1 | PÇ | ISOLADOR DE BARRAMENTO 13,8KV - EPÓXI TENSÃO SUPORTAVEL 38KV/35KV BIL, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 330mm, ALTURA 175mm, DIAMETRO COMPATIVEL PARA BARRA DE 50mm, PARAFUSO M10 | LSP |
| 25 | 14,535 | KG | BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/8" | LSP |
| 26 | 13 | KG | BARRA DE COBRE 3" X 3/8" | LSP |
| 27 | 2 | PÇ | BLOCO DE AFERIÇÃO 03 TC SEM NEUTRO PARAFUSO | SONNE |
| 28 | 1 | PÇ | BAP 1TC000SN BLOCO DE AFERIÇÃO 01 TC SEM NEUTRO | SONNE |
| 29 | 0 | PÇ | CONTATOR AUXILIAR 10A 120VCC CONEXÃO PARAFUSO | SONNE |
| 30 | 3 | PÇ | CONTATOR AUXILIAR, 24-60VCC, 60HZ, 3NA+1NF, CONEXAO PARAFUSO | SONNE |
| 31 | 1 | PÇ | FIM DE CURSO COM ALAVANCA 10A 1NA+1NF | SONNE |
| 32 | 1 | PÇ | RESISTOR DE ATERRAMENTO 6,9 KV, 200 A (10s) IP-00 CINZA MUNSELL N6,5 | SONNE |
| 33 | 1 | PÇ | INTERRUPTOR A VÁCUO MSV; NÚMERO DE PÓLOS 1; OPERAÇÃO, SOB CARGA; CORRENTE NOMINAL, 400A; TENSÃO NOMINAL,15KV; TENSÃO APLICADA A FREQUÊNCIA INDUSTRIAL, 50KV; TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO, 110 KV; CORRENTE DE CURTA | SONNE |
| 34 | 1 | PÇ | BOTAO COMUTADOR TRES POSICOES NAO ILUMINADO PLASTICO | SONNE |
| 35 | 3 | PÇ | TRANSFORMADOR DE CORRENTE USO INTERNO 800/5/5A TENSÃO NOMINAL 17,5KV, FREQUENCIA 50HZ, FT-1,2 , MEDIÇÃO 0,3C25, PROTEÇÃO 10B10 | SONNE |
| 36 | 1 | PÇ | TRANSFORMADOR DE CORRENTE USO INTERNO 50/5A TENSÃO NOMINAL 17,5KV, FREQUENCIA 50HZ, FT-1,2, PROTEÇÃO 10B100 | SONNE |
| 37 | 1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DE 297X210MM | SONNE |
| 38 | 5 | PÇ | PLACA DE INOX 50X20MM | SONNE |
| 39 | 1 | PÇ | PAINEL A PROVA DE ARCO (MÓDULO DE NEUTRO) PARA USO ABRIGADO MEDINDO 2200X800X1800 (AxLxP) | SONNE |
| 40 | 2 | PÇ | TAMPA LATERAL PARA PAC-A | SONNE |

    - [K#01] CUBÍCULO DO GERADOR 8MVA  13,2kV

      - CARACTERÍTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

| Tipo de Instalação | Abrigada |
| --- | --- |
| Temperatura do Local de Instalação | Máxima 40°C |
| Elevação de Temperatura Conforme ABNT/IEC | (temperatura ambiente 40ºC) 65ºC |

      - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

| Classe de Isolação | 17,5kV |
| --- | --- |
| Tensão de Serviço | 13,2kV |
| Frequência | 50Hz |
| Tensão Suportável a Frequência Industrial (60Hz/1MIN) | 38 kV |
| Nível Básico de Impulso | 95kV |
| Corrente Nominal do Barramento Horizontal | 1250A |
| Corrente Nominal do Barramento Saídas | 630A |
| Corrente de Curto-Circuito Simétrica: | 25 kA/ 1 seg |
| Tensão para Comando e Sinalização Através de Fonte Externa | 125 Vcc (fonte externa) |
| Tensão para Iluminação, Aquecimento e Tomadas Através de Fonte Externa | 220 Vca (FF) |
| Forma Construtiva | Os cubículos são compostos de três divisões internas |
| Detalhes Construtivos | Metal-Enclosed |
| Pintura | Cinza Munsell RAL 7035 / Placa de montagem Galvanizada |
| Certificações | NBR IEC 62271-200 |
| Grau de Proteção | IP-4X |
| Acessos | Frontal e Traseiro |
| Entrada e Saída Circuito de Força | Inferiores |
| Chave terra para disjuntor EATON | N. A |
| Fabricante | Pressmatt / Q&T / Eletromei / Similar |

CUBÍCULO GERADOR

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | PÇ | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA/220VCA. | LSP |
| 2 | 1 | PÇ | LUMINÁRIA PARA GABINETE EM AÇO COR ZINZA RAL 7032, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 25W X 230V, INTERRUPTOR MANUAL LIGA/DESLIGA | LSP |
| 3 | 1 | PÇ | TOMADA AUXILIAR 10A SEM INTERRUPTOR, FIXAÇÃO TRILHO TS35, PADRÃO NBR 14136 | LSP |
| 4 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 4MM2 AMARELO | LSP |
| 5 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 2,5MM2 VERMELHO | LSP |
| 6 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 MORROM | LSP |
| 7 | 100 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 1,5MM2 LARANJA | LSP |
| 8 | 10 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 2,5MM2 MORROM | LSP |
| 9 | 10 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 2,5MM2 LARANJA | LSP |
| 10 | 10 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 2,5MM2 CINZA | LSP |
| 11 | 10 | MT | CABO FLEXÍVEL 750V 70G PVC 2,5MM2 AZUL | LSP |
| 12 | 6 | PÇ | PORTA IDENTIFICADOR PLÁSTICO | LSP |
| 13 | 12 | PÇ | POSTE FINAL, UTILIZADO COM BORNES. TIPO E/NS 35N | LSP |
| 14 | 26 | PÇ | BORNE UNIVERSAL PASSAGEM, POR PARAF. 2,5MM², COR: CINZA | LSP |
| 15 | 12 | PÇ | BORNE UNIVERSAL PASSAGEM, POR PARAF. 4MM², COR: CINZA | LSP |
| 16 | 2 | PÇ | BORNE UNIVERSAL LIGAÇÃO À TERRA, POR PARAF. 4MM², COR: VERDE-AMARELA | LSP |
| 17 | 10 | PÇ | TAMPA PARA BORNE 2.5MM/4MM | LSP |
| 18 | 1 | BR | TRILHO DIN35x7.5 DE AÇO GALVANIZADO BARRA C/ 2M - 5ST0141 | LSP |
| 19 | 2 | PÇ | DND80050 620 - CANALETA (RECORTE ABERTO), 80X50MM (ALTURA X BASE), PVC RIGIDO, AZUL CLARO | LSP |
| 20 | 86 | KG | BARRA DE COBRE NU ACHATADA 50X10mm | LSP |
| 21 | 3 | PÇ | DISJUNTOR- MOTOR TERMOMAGNÉTICO MPW40 DE 1...1,6A PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO | LSP |
| 22 | 1 | PÇ | SINALIZADOR COMANDO COMPACTO BRANCO 22MM C/LED INTEGRADO 110-130 VDC | LSP |
| 23 | 1 | PÇ | SINALIZADOR COMANDO COMPACTO VERMELHO 22MM C/LED INTEGRADO 110-130 VDC | LSP |
| 24 | 1 | PÇ | SINALIZADOR COMANDO COMPACTO VERDE 22MM C/LED INTEGRADO 110-130 VDC | LSP |
| 25 | 1 | PÇ | DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO 17,5KV 630A 25KA EXTRAÍVEL MONTADO COM ACESSÓRIOS BA110VAC/DC BF110VDC MT125VDC | SONNE |
| 26 | 1 | PÇ | PLUG FÊMEA PARA W-VACI 17,5KV | SONNE |
| 27 | 1 | PÇ | MANIVELA PARA EXTRACAO DO DISJUNTOR EXTRAIVEL W-VACI 17,5/24KV. | SONNE |
| 28 | 3 | PÇ | CAPACITOR PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, ISOLAÇÃO EM ÓLEO DIELÉTRICO, MONOFÁSICO 0,25uF, 60Hz, TENSÃO DE TRABALHO 13,8KV | SONNE |
| 29 | 3 | PÇ | PARA-RAIOS POLIMÉRICO DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL DE 18KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10KA | SONNE |
| 30 | 3 | PÇ | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA USO INTERNO EM EPÓXI 13,8KV/R3/115VCA/R3, FREQUÊNCIA 50HZ, GRUPO DE LIGAÇÃO 3B (1,9XVN), POTÊNCIA TÉRMICA 500VA, CLASSE DE EXATIDÃO 0,6P75 | SONNE |
| 31 | 3 | PÇ | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EPOXI, USO INTERNO PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, CLASSE DE TENSÃO 15KV, NBI 95KV, PRIMÁRIO 800A E SECUNDÁRIO 5/5A - 0,3C25/10B100 (50HZ) | SONNE |
| 32 | 3 | PÇ | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA USO INTERNO EM EPÓXI 13,8KV/R3/115VCA/R3, FREQUÊNCIA 50HZ, GRUPO DE LIGAÇÃO 3B (1,9XVN), POTÊNCIA TÉRMICA 500VA, CLASSE DE EXATIDÃO 0,6P75 | SONNE |
| 33 | 1 | PÇ | FIM DE CURSO COM ALAVANCA 10A 1NA+1NF | SONNE |
| 34 | 2 | PÇ | BLOCO AFERIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARA 3 TC SEM NEUT WTL C400311 WEIDMULLER CONEXEL | SONNE |
| 35 | 1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DE 297X210MM | SONNE |
| 36 | 3 | PÇ | PLACA DE INOX 50X20MM | SONNE |
| 37 | 9 | PÇ | ISOLADOR DE BARRAMENTO 13,8KV - EPÓXI TENSÃO SUPORTAVEL 38KV/35KV BIL, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 330mm, ALTURA 175mm, DIAMETRO COMPATIVEL PARA BARRA DE 50mm, PARAFUSO M10 | SONNE |
| 38 | 1 | PÇ | PAINEL A PROVA DE ARCO (MÓDULO PARA DISJUNTOR 1250A EATON) PARA USO ABRIGADO MEDINDO 2200X1000X1800 (AxLxP) - Entrada e Saida de Cabos no mesmo módulo | SONNE |
| 39 | 1 | PÇ | SUB CUBÍCULO PARA DISJUNTOR 630A-17,5kV (EATON) - Pino de Contato de 35 | SONNE |
| 40 | 2 | PÇ | TAMPA LATERAL PARA PAC-A | SONNE |

  - TESTE E APROVAÇÃO DE FÁBRICA (TAF)

Serão realizados os Testes e Aprovações em Fábrica (TAF) do painel, na fábrica da contratada localizada no município de Sertãozinho/SP, pela contratante.

Os testes a serem realizados nos painéis seguirão integralmente o Plano de Testes estabelecido pela LSP, elaborado de acordo com normas técnicas e procedimentos internos de qualidade.

Os testes poderão ser acompanhados ou não por um representante da contratada.

  - EMBALAGEM

A embalagem será adequada para proteger efetivamente o conteúdo para o embarque e transporte até o local da obra.

| DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação de Transporte | (X) Nacional | ( ) Exportação (Estufagem e/ou fumigação) |  |  |
| Invólucro de Proteção | ( ) N/A | (X) Plástico Bolha |  |  |
| Estrutura de Proteção | (X) Engradado de Madeira |  | ( ) Caixa de Madeira |  |

- RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO - CONTRATADA

- Seguir rigorosamente as normas e os padrões definidos pela Contratante.

- Atendimento as legislações trabalhistas, previdência social e tributária, devendo providenciar as devidas licenças municipais, estaduais e federais, assim como o pagamento de todos encargos trabalhistas.

- Fornecimento de painéis conforme descrito neste documento.

- Fornecimento de EPI´s aos nossos colaboradores.

- Fornecimento de NR10 aos colaboradores.

- Fornecimento de Seguros de vida e acidentes pessoais aso colaboradores.

- RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO – CONTRATANTE

- Obrigações financeiras com a Contratada.

- A documentação técnica mínima do projeto deverá ser disponibilizada pelo cliente em meio impresso ou eletrônico de modo a esta ter o registro das informações necessárias e dados utilizados na planta, com seus respectivos comentários já realizados pelo cliente.

- Informar requisitos específico ou política de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente)

- Informar a requisitos específicos de projeto e montagem.

- Instalação dos painéis em campo.

- Comissionamento e start-up em campo.

- ART de Projeto e Montagem dos Painéis.

- Entrega dos materiais de vossa responsabilidade na fábrica da Sonne.

- EXCLUSÕES

- Qualquer outro tipo de serviço ou produto que não esteja descrito explicitamente no escopo de fornecimento desta proposta;

- Esta proposta não inclui qualquer tipo de seguro, tais como: Seguro de Responsabilidade Civil Geral, Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, Seguro Garantia, Seguro Carta Fiança, Seguro de Riscos de Engenharia ou Seguro de Acidentes Pessoais. Caso a contratação de quaisquer desses seguros seja necessária, a solicitação deverá ser formalizada previamente, podendo implicar na revisão dos valores apresentados neste orçamento.

- PRAZO DE ENTREGA

O prazo previsto para execução é de 50 dias úteis, contados a partir do efetivo cumprimento, pela contratante, das obrigações especificadas neste item, considerando-se como marco inicial para a contagem do prazo o que ocorrer por último.

- Assinatura do contrato/confirmação do pedido.

- Liberação de informações técnicas.

Este prazo poderá ser prorrogado em casos de:

- Eventuais alterações no escopo.

- Eventuais atrasos nas aprovações dos projetos.

- Descumprimento de pagamentos em datas acordadas.

- Situações de atrasos imputáveis à contratante ou a terceiros por ela designados.

- Casos de força maior.

- Casos fortuito.

Não cabendo à contratada qualquer ônus decorrente de tais situações. Nessas condições, as atividades poderão ser interrompidas temporariamente para tratativas da situação indicada, sendo a contratante formalmente comunicada, e, após a solução do problema, o prazo originalmente estabelecido será revisto."

- VALIDADE DA PROPOSTA

Os termos de validade desta proposta estipulam que ela é válida por um período de 10 dias a partir da data de emissão. Após esse prazo, a proposta será considerada inválida e sujeita a revisão e atualização conforme as condições de mercado e as necessidades do cliente.

- TRANSPORTE

Conforme estabelecido durante as negociações comerciais, foi incorporado a modalidade:

(  ) Não se aplica na presente proposta.

(  ) Toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é da contratada.

(X) Toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é da contratante.

- NOTAS GERAIS

Por favor, mencionar o número desta proposta em todas as comunicações relacionadas ao projeto.

Todas e quaisquer observações quanto ao serviço e/ou equipamentos deverá ser endereçado diretamente ao e-mail comercial@sonne.com.br.

Consideramos o horário normal de trabalho de segunda á sexta-feira das 07h00min às 17h00min, com intervalo de 01 hora e 12 minutos para almoço, não estamos considerando horas extras, caso necessário poderá ser revisto desde que as partes estejam de comum acordo, pois será incorridos valores adicionais.

Consideramos horas trabalhadas períodos em deslocamento, tendo início da saída da equipe técnica da sede da contratada ou hotel até a contratante e vice-versa, sempre respeitado os limites de horas conforme item anterior, horas que anteceda ou extrapole a jornada de trabalho, será incorridos valores adicionais.

Para garantir a execução do cronograma, estamos considerando que os serviços serão executados de forma ininterrupta, na hipótese de ocorrerem atrasos, interferências, períodos parados ou a necessidade de desmobilização imputáveis à contratante ou a terceiros por ela designados, será incorridos valores adicionais previamente acordados entre as partes e reembolsados integralmente pela contratante.

As horas utilizadas durante esse período de desmobilização e remobilização serão consideradas e contabilizadas dentro do total de horas previsto desta proposta.

Modificações de conceitos, adequações acarretadas por informações errôneas, acréscimos ao escopo e alterações similares será incorridos valores adicionais previamente acordados entre as partes e reembolsados integralmente pela contratante.

A equipe técnica da Sonne deverá ter livre acesso aos equipamentos e dados do projeto e sempre que necessário e a contratante deverá disponibilizar um responsável para assessorar a contratada para o fluxo adequado das atividades.

Em casos de dias com chuvas excessivas, impossibilitando a execução normal das atividades, será acrescida a mesma no cronograma da obra em questão.

Quando aplicado o cliente deverá analisar o relatório técnico/horas apresentado e, estando de acordo, assiná-los. Em caso de divergências, o cliente deverá assinar o relatório e indicar suas observações por escrito no corpo do mesmo, a não manifestação será considerado como validado e aceito, sendo faturado integralmente. Em caso de divergências será faturado parcial e discutido a observações posteriormente.

A Sonne reserva-se o direito de, a seu critério, terceirizar total ou parcial os serviços relativos à montagem de campo. A eventual terceirização não exime a Sonne de suas responsabilidades perante a contratante, permanecendo sob sua gestão o controle técnico, operacional e documental de todas as etapas envolvidas na execução dos serviços de montagem.

II - BASE DA PROPOSTA COMERCIAL

Agradecemos sua solicitação e, em atenção, submetemos à sua apreciação nossa proposta comercial, elaborada de acordo com os seguintes termos:

A execução dos serviços será realizada com base no escopo definido na base da proposta técnica, observando integralmente as premissas e diretrizes nela estabelecidas.

- PREÇO

Os valores apresentados nesta proposta comercial correspondem à execução dos serviços ou ao fornecimento dos equipamentos descritos nesta proposta, a qual será executada de acordo com as premissas técnicas nela estabelecidas, sendo:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNID. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CJ | KN#1 - CUBICULO DE NEUTRO NCM 8537.20.90 |  |  |
| 2 | 1 | CJ | [K#01] CUBÍCULO DO GERADOR 8MVA 13,2kV NCM 8537.20.90 |  |  |
| VALOR TOTAL COM IMPOSTOS INCLUSOS |  |  |  |  |  |

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / EVENTOS FINANCEIROS

| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | AVANÇO | EVENTO |
| --- | --- | --- |
| 1° - EVENTO DE PAGAMENTO | 35% | 1ª QUINZENA DE ABRIL |
| 2° - EVENTO DE PAGAMENTO | 30% | A 30 DIAS CORRIDOS DO 1° EVENTO DE PAGAMENTO |
| 3° - EVENTO DE PAGAMENTO | 35% | A 30 DIAS CORRIDOS DO 2° EVENTO DE PAGAMENTO |
| 4° - EVENTO DE PAGAMENTO | 10% | APÓS TAF DE ENTREGA |
|  | 100% |  |

Caso os pagamentos acordados não sejam efetuados nas datas estabelecidas, os serviços serão automaticamente paralisados até a devida regularização das pendências financeiras. Ressaltamos que eventuais atrasos no cronograma decorrentes dessa paralisação não serão de responsabilidade da contratada.

- CANCELAMENTO DO PEDIDO

Em caso de cancelamento do pedido por iniciativa da Contratante, será devida à Contratada uma indenização correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor total da proposta, a título de compensação pelos custos administrativos, operacionais e pela perda de oportunidade decorrente da rescisão.

- TERMOS DE GARANTIA

  - PRODUTOS

Fica estabelecido que os produtos fornecimento em referência terão garantia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal, sendo a contratada responsável pela correção de eventuais falhas ou não conformidades decorrentes de execução inadequada.

No caso de equipamentos e componentes fabricados por terceiros, a contratada se limita e transfere integralmente ao comprador as garantias oferecidas pelos respectivos fabricantes, atuando unicamente como intermediária, não assumindo responsabilidades direta sobre estes produtos.

  - ACIONAMENTO DA GARANTIA

Em caso de acionamento da garantia, a contratante será responsável por subsidiar integralmente todas as despesas de viagem da contratada.

  - NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Não serão de responsabilidade da contratada, em nenhuma hipótese, os lucros cessantes, perdas e danos diretos ou indiretos, perdas e danos consequentes ou prejuízos sofridos por terceiros, independentemente da causa ou natureza do evento.

  - EXCLUSÃO DE GARANTIA

Não estarão cobertos pela garantia os seguintes casos:

- Defeitos originados por causas externas, caso fortuito ou força maior.

- Danos resultantes de mau uso, operação inadequada ou intervenções realizadas pela Contratante ou por terceiros não autorizados.

- Condições de operação diferentes das especificadas e negociadas na proposta técnica.

- Desgaste natural dos equipamentos em decorrência do uso, descargas elétricas, sobretensões, intempéries, vibrações ou tensões mecânicas oriundas de outros equipamentos.

- Danos ocasionados durante o transporte.

- Qualquer outro defeito que não seja classificado como falha ou vício decorrente exclusivamente dos serviços executados pela Contratada.

- RESERVA DE DOMÍNIO

Por meio da presente cláusula, estabelece-se de forma expressa, irrevogável e irretratável, nos termos do Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis, a reserva de domínio sobre os equipamentos fornecidos.

A propriedade dos referidos equipamentos permanecerá vinculada e reservada à Sonne do Brasil até que haja o pagamento integral do preço ajustado, incluindo eventuais encargos, correções ou valores adicionais decorrentes do presente contrato.

A posse direta dos equipamentos será concedida a contratante, que assumirá a condição de fiel depositário, sem que tal concessão implique em transferência da posse indireta ou da titularidade, que permanecerão reservadas à Sonne do Brasil até a quitação integral das obrigações contratuais.

- DADOS P/ EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

DADOS CADASTRAIS

Sonne do Brasil Ltda - Me Rua. José Soares da Silva, 92 - Vila Industrial - CEP 14177-050 - Sertãozinho – SP – Brasil CNPJ: 23.312.602/0001-80 IE: 664.181.925.118 IM: 128884 TEL.: 55 16 3491-3390 E-MAIL: comercial@sonne.com.br

- CONTROLE DE REVISÕES

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| R00 | 27/03/2026 | EMISSÃO INICIAL. |

Esperamos que esta proposta esteja de acordo com suas expectativas e esperamos receber seus comentários. Por favor, não hesite em nos contatar em caso de necessidade de alguma informação adicional.

Atenciosamente,

| Daniel Agapito Gerente Comercial Tel.: +55 16 3491-3390 ¦ 16 9.9785-0294 daniel.agapito@sonne.com.br | Tiago Osti Andrade Diretor Comercial Tel.: + 55 16 3491-3390 ¦ 16 9.9615-9646 tiago.andrade@sonne.com.br |
| --- | --- |