{%client_logo_img}

{cliente}

{localizacao}

A/C – {contato}

E-mail: {E-mail}

Tel.: {telefone}

PROPOSTA TÉCNICA

{projeto}

{codigo_proposta}

{data_emissao}

ÍNDICE

SOBRE A DRIVETECH	6

I - BASE DA PROPOSTA TÉCNICA	7

1. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO	7

1.1 - ESCOPO DE FORNECIMENTO	7

1.2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	8

2. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS	9

2.1 - GERAIS	9

2.2 - DESVIOS	10

3. ELETROCENTRO	12

2.1 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	12

2.2 - DIMENSÕES	14

2.3 - BASE	14

2.4 - COMPARTIMENTO INFERIOR DE CABOS	15

2.5 - PISO INTERNO	15

2.6 - PAREDES	15

2.7 - REVESTIMENTO TERMOACÚSTICO	15

2.8 - TETO E TELHADO	15

2.9 - SISTEMA DE IÇAMENTO E TRANSPORTE	15

2.10 - PORTAS DE ACESSO	16

2.11 - PILOTIS	16

2.12 - PLANO DE PINTURA	16

2.13 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA	17

2.14 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO ELÉTRICA	17

2.15 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	17

2.16 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME A INCÊNDIO	18

2.17 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	18

2.18 - SISTEMA DE ATERRAMENTO	18

2.19 - SISTEMA DE CFTV	18

2.20 - VEDAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS	18

4. PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO	19

4.1 - FOLHA DE DADOS	19

4.2 - PNMT SE01	20

4.3 - PNMT SE02	21

4.4 - PNMT SE03	22

5. CCMs E QGs BAIXA TENSÃO	23

5.1 - FOLHA DE DADOS	23

5.2 - TAG: QG-70301	24

5.3 - TAG: CCM-70301	24

5.4 - TAG: QG-70401	25

5.5 - TAG: CCM-70401	26

5.6 - TAG: QG-70901	27

5.7 - TAG: CCM-70901	27

5.8 - TAG: QG-70902	28

5.9 - TAG: CCM-70902	29

5.10 - TAG: CCM-50001	29

5.11 - TAG: QTA-30001	30

5.12 - TAG: QG-70101	31

5.13 - TAG: CCM-70101	31

5.14 - TAG: QG-70201	32

5.15 - TAG: CCM-70201	33

5.16 - TAG: QG-70601	34

5.17 - TAG: CCM-70601	35

5.18 - TAG: QG-70701	37

5.19 - TAG: CCM-70701	37

5.20 - TAG: CCM-50002	39

5.21 - TAG: QG-51001	40

5.22 - TAG: CCM-51001	40

5.23 - TAG: QG-51002	43

5.24 - TAG: CCM-51002	43

5.25 - TAG: CCM-51003	45

6. TÍPICOS DE MATERIAIS	46

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	48

7.1 - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-01	48

7.2 - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-02	49

7.3 - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-03	50

8. SISTEMA UPS	50

9. RETIFICADORES 125VCC	50

10. CARACTERISTICAS TÉCNICAS	51

10.1 - FIAÇÃO	51

10.2 - BLOCOS TERMINAIS	51

10.3 - PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	51

10.4 - TRATAMENTO DE CHAPARIA	51

10.5 - SUPORTES ISOLADORES	51

10.6 - RÉGUA DE BORNES	52

10.7 - PROJETO	52

10.8 - ENSAIOS E TESTES PREVISTOS EM FÁBRICA	52

11. VENDOR LIST	52

11.1 - BAIXA TENSÃO	52

11.2 - MÉDIA TENSÃO	53

12. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CAMPO	54

13. DISPOSIÇÕES GERAIS	55

13.1 - INCLUSO NO FORNECIMENTO	55

13.2 - EXCLUSÕES DO FORNECIMENTO	56

13.3 - SEGURANÇA DO TRABALHO	56

14. VALIDADE DA PROPOSTA	56

15. DATA BASE	56

16. DESPESAS	56

17. TRANSPORTE	56

18. GARANTIA	57

| CONTROLE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | DESCRIÇÃO | ELABORADO POR | VERIFICADO POR | APROVADO POR | DATA |
| {#revisions}{rev} | {desc} | {elab} | {verif} | {aprov} | {data}{/revisions} |

# SOBRE A DRIVETECH

A Drivetech é uma empresa brasileira de tecnologia, provedora de soluções integradas em Sistemas de Geração, Transmissão, Segurança, Qualidade e Distribuição de Energia, atendendo o mercado nacional e internacional em diversos segmentos como, açúcar e etanol, etanol de milho, DDGs, papel e celulose, mineração, agrícola, hospitalar, petróleo e gás, energia, entre outros.

Somos focados no segmento de infraestrutura energética e nossa estratégia de "solutions-focused approach" assegura que cada cliente receba a melhor solução para suas necessidades específicas, do projeto básico a finalização em "Turn Key".

Temos o compromisso de superar a expectativa de nossos clientes, fornecedores, colaboradores e acionistas. Respeitamos o meio ambiente e buscamos transmitir essa preocupação com ações que minimizam o impacto ambiental de nossas tecnologias, produtos e empreendimentos, almejando que sejam ecológicos e energeticamente eficazes, contribuindo assim, para o crescimento de nossa comunidade.

MISSÃO

Gerar rentabilidade dentro da ética e da legalidade para garantir um crescimento sustentável da empresa, dos nossos clientes, de nossos colaboradores, fornecedores, acionistas e da comunidade.

VISÃO

Ser reconhecida pelo mercado como um referencial de alto padrão de engenharia nas soluções aplicadas ao setor de energia, com qualidade e pontualidade, agregando valor ao negócio dos nossos clientes.

VALORES

- Sonhamos sonhos grandes.

- Compromisso com a verdade, fazemos o que dizemos.

- Lideramos pelo exemplo pessoal.

- Simplicidade e bom senso.

- Espírito coletivista.

- Atitudes de donos.

- Paixão pelo que faz e por desafios.

- Respeito ao meio ambiente.

- Obstinação pela excelência

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO

Conheça nossa Política do SGI.

NOSSAS CERTIFICAÇÕES

# I - BASE DA PROPOSTA TÉCNICA

# DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

Em atenção a vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica, para o fornecimento de {projeto}, destinado a {cliente}, localizado em {localizacao}, conforme escopo de fornecimento:

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

| DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | DRIVETECH | CLIENTE |
| {#scope_groups}{subtitle} |  |  |
| {#items}{desc} | {dvt} | {cli}{/items}{/scope_groups} |

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Emissão Inicial: {%ref_docs_img}

# DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

| DOCUMENTO | PRAZO ENTREGA |
| --- | --- |
| {#docs}{desc} | {info}{/docs} |

# CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

# GERAIS

- Para os painéis de média tensão ofertados, é imprescindível que o cliente forneça os estudos elétricos necessários, quando aplicável, para viabilizar a conclusão da compra dos equipamentos. Caso o cliente não disponibilize a documentação exigida no prazo solicitado, a entrega dos painéis será reprogramada;

- Os painéis ofertados nesta proposta são na cor Cinza RAL7035;

- Para os painéis com corrente nominal inferior à 4000A estamos considerando a divisão de cargas no barramento com a entrada localizada na posição central do painel;

- No eletrocentro estamos considerando a distância entre as portas fechadas dos painéis de 1200mm;

- Os transformadores de potência ofertados neta proposta possuem classe “D” de eficiência;

- Nos eletrocentros não estamos ofertando as máquinas de ar-condicionado com capacidade de atendam aos painéis e transformadores da fase 2 e reservas, para que estes sejam considerados as listas de cargas destes painéis deverão ser fornecidas;

- Para posicionamento dos painéis fase 2 e reservas os eletrocentros possuirão os seguintes espaços disponíveis:

- Eletrocentro SE-M-01:

  - 1 parte de 8000x600mm (LxP);

  - 1 parte de 4000x600mm (LxP).

- Eletrocentro SE-M-02:

  - 1 parte de 9000x600mm (LxP);

  - 1 parte de 3500x600mm (LxP);

  - 1 parte de 4500x600mm (LxP).

- Eletrocentro SE-M-02:

  - 1 parte de 15000x600mm (LxP).

Para que sejam confirmados estes espaços as listas de cargas ou dimensionais previstos para estes painéis deverão ser enviados pelo cliente.

# DESVIOS

| DOCUMENTO | SOLICITADO | DESVIO |
| --- | --- | --- |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Fornecimento de colunas fase 2 | Não está sendo previsto o fornecimento das colunas da fase 2, entendemos que será tratado em outro momento. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Corrente nominal 2500A | Estamos considerando as correntes nominais das colunas conforme descrito nesta proposta com base no diagrama unifilar MCR-000-EL06-001. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Janela de inspeção | Não está sendo previsto o fornecimento de janela de inspeção para os painéis de média tensão. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Plaquetas de identificação na parte traseira dos painéis | Não está sendo previsto o fornecimento de plaquetas de identificação na parte traseira dos painéis, visto que os mesmos serão encostados na parede. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Contatos auxiliares 6NA+6NF para o disjuntor de média tensão | Está sendo previsto o fornecimento de contatos auxiliares 5NA+5NF para os disjuntores de média tensão. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Fornecimento de relés de proteção com 4 entradas analógicas de corrente e 4 entradas analógicas de tensão | Está sendo previsto o fornecimento de 4 entradas analógicas de corrente e 3 entradas analógicas de tensão. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Contatos auxiliares para mini disjuntores | Não está sendo previsto o fornecimento de contatos auxiliares para os mini disjuntores da caixa de baixa tensão. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Corrente Icc dos mini disjuntores de 10kA | Está sendo previsto o fornecimento de mini disjuntores de comando com corrente Icc de 5kA. |
| MCR-000-DT01-003 ANEXO II | Barramento terra eletrônico separado | Está sendo previsto o fornecimento de um barramento terra único. |
| MCR-000-DT01-005 | Os quadros gerais (QGs) deverão ser alimentados através de dutos de barramentos | Todos os painéis ofertados possuem entrada inferior via cabos. |
| MCR-000-DT01-005 | Fornecimento via cabo UTP CAT6 entre switches e switches e demais dispositivos | Estamos considerando o fornecimento dos cabos de interligação entre switches e equipamentos em cabo UTP Cat5 |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Ambiente corrosivo para instalação dos painéis | Estamos considerando categoria C1 para pintura dos painéis. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento de ensaios de arco elétrico de acordo com a norma NBR IEC 61439 | Estamos considerando apenas ensaios de rotina para os painéis ofertados, quanto a certificação de arcos elétricos sera fornecida os certificados pertinentes. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Tensão de impulso de 4kV | Os painéis ofertados possuem capacidade de tensão de impulso de 1 kV |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Barramentos nas cores apresentadas no item 3.1.10 | Os barramentos ofertados nesta proposta serão identificados nas cores solicitadas, porém por meio de fitas isolantes nos pontos de conexão. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento de 2 barras terras | Para o sistema de aterramento dos painéis ofertados estamos prevendo o fornecimento de apenas uma barra terra, dimensionada conforme norma NBR IEC 61439-1/2 |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento de barra neutro | Não estamos prevendo, o neutro do sistema está previsto como solidamente aterrado, conforme apresentado no item 3.1.17 da folha de dados. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Painéis de baixa tensão fornecidos com Icc de 85kA | Os painéis de baixa tensão ofertados possuem Icc de 65kA |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Alimentação dos QGs via duto de barras por cima | Todos os painéis ofertados possuem entrada inferior via cabos. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | TCs independentes para medição e proteção | Os painéis ofertados possuem TCs com duplo secundário, os quais atendem medição e proteção. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento dos inversores com reator de linha/entrada | Não estamos considerando reator de entrada para os inversores de frequência pois os mesmos possuem reatância incorporada para inibir harmônicas na entrada, entretanto, para atender a norma IEEE 519 é necessário a inclusão de um sistema com filtro ativo de correção de frequências harmônicas na rede. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento dos inversores com reatores de saída | Para os inversores ofertados não é necessário utilização de reatores de saída para partidas posicionadas em até 300 metros do inversor, considerando que seja atendida a utilização de cabos não blindados. Caso estas premissas não atendam, esta proposta deverá ser revisada. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento dos painéis de baixa tensão com acesso traseiro | Os painéis de baixa tensão ofertados serão instalados encostados na parede dos eletrocentros, devido à isso, estes não possuirão acesso traseiro. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Colunas deverão ser construídas com invólucros de aço carbono com espessura de 2,0mm | As chaparias dos painéis ofertados possuirão espessuras confo.rme painel certificado para a norma NBR IEC61439-1/2 |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Fornecimento de disjuntor para VFD Stand Alone | Estamos prevendo o fornecimento dos inversores e acionamentos apenas conforme previsto nas listas de cargas fornecidas. |
| MCR-000-DT01-005 ANEXO II | Gavetas com encaixe tipo alavanca | Os painéis ofertados são compostos por gavetas com encaixe por hastes laterais. |
| MCR-000-DT01-004 | Fornecimento de transformador duplo secundário para SE-04 | Não estamos prevendo o fornecimento de transformadores de potências e demais itens não internos às SE-M-01, SE-M-02 e SE-M-03. |
| MCR-000-DT01-004 ANEXO II | Cotação de ensaios de tipo para transformadores de potência | Não estamos considerando a cotação dos ensaios de tipo dos transformadores de potência para esta proposta. |
| MCR-000-DT01-008 ANEXO II | Banco de baterias com autonomia de 360min | Estamos considerando o Banco de Baterias com autonomia de 120min. |
| MCR-000-DT01-007 ANEXO II | UPS com potência de 60kVA | Estamos considerando UPS com potência de 20kVA. |

{#tem_eletrocentro}

# ELETROCENTRO

O eletrocentro é uma solução personalizada, montado sobre estrutura de aço, com instalação em pilotis, em rodas ou em base civil, reduzindo o trabalho em campo. O eletrocentro integra sistemas elétricos e de controle em uma única plataforma, eliminando estruturas permanentes. Comissionado e testado em fábrica, o eletrocentro é entregue pronto para conexão das alimentações externas e periféricos.

# MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| ITEM | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE | EMPRESA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DRIVETECH | CLIENTE |
| PROJETOS |  |  |  |
| 1 | Projeto do layout do eletrocentro com posicionamento dos equipamentos, relação de cargas térmicas e relação de massas. | X |  |
| 2 | Projeto eletromecânico executivo e cálculos estruturais 2D e 3D. | X |  |
| 3 | Projeto executivo de iluminação e tomadas, internas, externas e emergência. | X |  |
| 4 | Projeto executivo de pilotis. | N/A | N/A |
| 5 | Projeto executivo de bandejamento (Leitos e Eletrocalhas). | X |  |
| 6 | Projeto executivo e dimensionamento do sistema de climatização. | X |  |
| 7 | Projeto executivo e dimensionamento do sistema de pressurização. | X |  |
| 8 | Projeto de layout orientativo (2D) plataformas, corrimão, escadas e guarda corpo. | N/A | N/A |
| 9 | Projeto executivo (2D e 3D) de plataformas, corrimão, escadas e guarda corpo. | N/A | N/A |
| 9 | Projeto elétrico executivo de aterramento e SPDA. | X |  |
| 10 | Projeto executivo de SDAI. | X |  |
| 11 | Projeto executivo de CFTV. | N/A | N/A |
| 12 | Projeto executivo de controle de acesso. | X |  |
| 12 | Projeto executivo de tubulação de ar comprimido. | N/A | N/A |
| 13 | Projeto executivo de suportes para leitos externos. | N/A | N/A |
| 14 | Projeto executivo de dimensionamento e posicionamento de leitos externos. |  | X |
| 15 | Plano de carga. | X |  |
| MATERIAIS |  |  |  |
| 16 | Eletrocentro pintado conforme padrão do cliente. | X |  |
| 17 | Equipamentos e materiais de iluminação e tomadas, internas, externas e emergência. | X |  |
| 18 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento de iluminação e tomadas, internas, externas e emergência. | X |  |
| 19 | Pilotis metálicos. | N/A | N/A |
| 20 | Leitos e eletrocalhas internos ao eletrocentro. | X |  |
| 21 | Eletrodutos, conduletes e todo suporte eletromecânico. | X |  |
| 22 | Cabos para interligação elétrica de potência entre painéis, transformadores, UPS e retificadores. | X |  |
| 23 | Cabos para interligação elétrica de comando e sinal entre painéis, transformadores, UPS e retificadores. | X |  |
| 24 | Equipamentos e materiais do sistema de climatização (HVAC e acessórios). | X |  |
| 25 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação, sinais, rede e controle) do sistema de climatização (HVAC e acessórios). | X |  |
| 26 | Equipamentos e materiais do sistema de pressurização. | X |  |
| 27 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação, sinais, rede e controle) do sistema de pressurização. | X |  |
| 28 | Plataformas de acesso incluindo corrimão, escadas (modelos e quantidades conforme layout orientativo) e guarda corpo. | N/A | N/A |
| 29 | Material e todos os itens de SPDA e aterramento necessários para infraestrutura eletromecânica na área interna do eletrocentro. | X |  |
| 30 | Equipamentos e materiais do sistema de detecção e alarme de incêndio. | X |  |
| 31 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação, sinais, rede e controle) do sistema de detecção e alarme de incêndio. | X |  |
| 36 | Equipamentos e materiais do sistema de combate a incêndio (Manual). | X |  |
| 37 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação, sinais, rede e controle) do sistema de combate a incêndio. | N/A | N/A |
| 32 | Equipamentos do sistema de CFTV. | N/A | N/A |
| 33 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação) do sistema de CFTV. | N/A | N/A |
| 34 | Equipamentos e materiais de controle de acesso (Fechadura comum). | X |  |
| 35 | Infraestrutura eletromecânica e cabeamento (cabos de alimentação, sinais, rede e controle) do sistema de controle de acesso. | N/A | N/A |
| 38 | Fechamento do porão de cabos com telas. | N/A | N/A |
| 39 | Selagem corta fogo e pintura intumescente. | N/A | N/A |
| 40 | Isolação térmica ou tapete de borracha para o piso da sala. | N/A | N/A |
| 41 | Sistema de calhas pluviais. | N/A | N/A |
| 42 | Tubos para interligação de ar comprimido. | N/A | N/A |
| 43 | Válvulas e filtros para tubulação de ar comprimido. | N/A | N/A |
| 44 | Suportes para leitos externos em toda extensão do eletrocentro. | N/A | N/A |
| 45 | Porta corta fogo. | N/A | N/A |
| 46 | Olhais de suspensão. | X |  |
| 47 | Linha de vida. | N/A | N/A |
| 48 | Balancim (Comodato). |  | X |
| SERVIÇOS EM FÁBRICA |  |  |  |
| 49 | Montagem, instalação e fixação dos painéis e equipamentos. | X |  |
| 50 | Montagem e instalação eletromecânica dos equipamentos HVAC. | X |  |
| 51 | Interligação elétrica entre painéis e equipamentos internos ao eletrocentro. | X |  |
| 52 | Interligação de rede entre painéis internos ao eletrocentro. | X |  |
| 53 | Comissionamento do eletrocentro. | X |  |
| 54 | Teste de aceitação de fábrica. | X | X |
| ENTREGA |  |  |  |
| 55 | Frete do eletrocentro do fornecedor do eletrocentro ao cliente final. | X |  |
| 56 | Frete do eletrocentro do fornecedor do eletrocentro a Drivetech Ribeirão Preto. | N/A | N/A |
| 57 | Descarregamento do eletrocentro em Ribeirão Preto - SP. | N/A | N/A |
| 58 | Descarregamento do eletrocentro no cliente final. |  | X |
| 59 | Descarregamento de equipamentos de terceiros. |  | X |
| SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  |
| 60 | Instalação dos pilotis. | N/A | N/A |
| 61 | Supervisão de descarga e montagem nos pilotis. | N/A | N/A |
| 62 | Montagem do eletrocentro nos pilotis. | N/A | N/A |
| 63 | Acoplamento e selagem/vedação do eletrocentro. | X |  |
| 64 | Reposicionamento de cabos, para raios e ar-condicionado. | X |  |
| 65 | Interligação dos cabos removidos para transporte. | X |  |
| 66 | Selagem com espuma expansiva a entrada cabos internos ao eletrocentro. | X |  |
| 67 | Comissionamento e start-up. | X | X |
| 68 | Instalação e montagem de leitos externos ao eletrocentro. |  | X |
| 69 | Interligação elétrica externa ao eletrocentro. |  | X |
| 70 | Instalação de leitos externos ao eletrocentro. |  | X |
| 71 | Limpeza geral do eletrocentro após acoplamento. |  | X |
| CIVIL |  |  |  |
| 72 | Projeto civil de fundação dos eletrocentros. |  | X |
| 73 | Estrutura civil de fundação dos eletrocentros. |  | X |

# DIMENSÕES

| ELETROCENTRO SE-M-01 Altura Externa: 3.600mm Altura Interna: 3.000mm Largura: 7.000mm Comprimento: 29.000mm | ELETROCENTRO SE-M-02 Altura Externa: 3.600mm Altura Interna: 3.000mm Largura: 7.000mm Comprimento: 42.000mm |
| --- | --- |
| ELETROCENTRO SE-M-03 Altura Externa: 3.600mm Altura Interna: 3.000mm Largura: 6.200mm Comprimento: 27.000mm |  |

# BASE

A base do eletrocentro é construída em perfis laminados de aço tipo “W” soldados entre si para formar uma estrutura reforçada e dimensionada para suportar os esforços mecânicos decorrentes do transporte, içamento e operação. Nas laterais da base, serão fixados olhais de içamento dimensionados para garantir segurança nas operações de carga, descarga e movimentação do eletrocentro. Além disso, a base é entregue com todos os recortes e dispositivos necessários para a montagem e fixação dos painéis elétricos e leitos de cabos, assegurando precisão no alinhamento e agilidade na instalação.

# COMPARTIMENTO INFERIOR DE CABOS

Abaixo do piso, é destinada e construída uma área específica para a passagem dos cabos de força, comunicação, controle e alimentação auxiliar, todos previamente montados em fábrica. O escopo contempla a implementação de um sistema de bandejamento para a passagem dos cabos, garantindo organização e facilidade de manutenção na distribuição dos circuitos elétricos e de comunicação.

Nota: Não está sendo previsto o fechamento inferior da base do(s) eletrocentro(s).

# PISO INTERNO

O piso será formado por chapas de aço xadrez soldadas na estrutura principal, com tampas removíeis em frente aos painéis para acesso ao leito de cabos. A base será preparada com todos os recortes e dispositivos para montagem e fixação dos painéis elétricos e leitos de cabos.

Nota: Não está sendo previsto o fornecimento de piso emborrachado ou tapetes isolantes.

# PAREDES

As paredes serão construídas com chapas de aço galvanizado seguindo as especificações do padrão de fabricação DRIVETECH, formando assim as paredes “sanduiches”. Nas emendas entre os módulos será utilizado um sistema de vedação garantindo a impermeabilidade e um perfeito alinhamento.

# REVESTIMENTO TERMOACÚSTICO

As paredes e teto serão revestidos internamente com lã de rocha com densidade de 32kg/m³, garantindo um perfeito isolamento térmico e acústico da sala. Estas placas serão fixadas com dispositivos especiais e compactadas entre os módulos de fechamento das paredes e teto.

# TETO E TELHADO

O conjunto do teto e telhado serão compostos por uma peça única formando um plano inclinado. Nas laterais do(s) eletrocentro(s) serão instaladas calhas pluviais para escoamento da água da chuva. As chapas de serão fornecidas seguindo as especificações do padrão de fabricação DRIVETECH.

# SISTEMA DE IÇAMENTO E TRANSPORTE

O eletrocentro será projetado e fabricado para permitir o içamento seguro através de olhais próprios localizados na base (içamento inferior). A distribuição dos olhais será definida conforme projeto estrutural específico, garantindo a movimentação por guindastes em qualquer direção. Os olhais serão dimensionados para suportar o içamento do eletrocentro completamente montado, incluindo todos os equipamentos internos. Os equipamentos internos serão devidamente fixados para o transporte rodoviário, evitando deslocamentos ou danos durante a movimentação.

Quando o serviço de descarga e posicionamento do eletrocentro for ofertado, o balancim será disponibilizado em comodato para o içamento, devendo retornar à DRIVETECH após a conclusão dos serviços.

# PORTAS DE ACESSO

As portas de acessos de pessoas e de equipamentos serão fabricadas em duas folhas de aço galvanizadas, seguindo as especificações do padrão de fabricação DRIVETECH, preenchidas com lã de rocha de densidade de 32kg/m³. As portas serão fixadas com dobradiças soldadas, e rufo na parte superior para proteção contra águas pluviais, possibilitando ângulo de abertura par fora de no mínimo 90°. As portas serão fornecidas com sistema de controle de acesso, podendo ser através de fechadura externa ou sistema de trava eletrônica.

As portas de acesso de pessoas serão fabricadas com dimensões de 2100x1000mm (AxL), enquanto as portas duplas para acesso de equipamentos serão fabricadas com dimensões de 2500x2000mm (AxL).

# PILOTIS

Não está sendo previsto o fornecimento de pilotis.

# PLANO DE PINTURA

Os eletrocentros serão submetidos a um processo de pintura com o objetivo de preservar sua estrutura em ambientes secos ou úmidos, independentemente da presença de gases derivados de enxofre conforme plano de pintura adotado.

PLANO “A” – SUPERFÍCIES EM AÇO CARBONO

Para garantir a aderência e a qualidade da pintura, as superfícies metálicas serão preparadas por meio de jateamento abrasivo ao metal, conforme o método SSPC-SP-10, seguindo o padrão visual Sa 2½. Esse processo removerá completamente a carepa de laminação, ferrugem, incrustações e demais impurezas, permitindo apenas a presença de leves manchas residuais, limitadas a no máximo 5% da área jateada. Após a etapa de limpeza, será realizado o processo de acabamento, conforme as seguintes especificações:

| DESCRIÇÃO | N° DE DEMÃOS | ESPESSURA SECA |
| --- | --- | --- |
| Shop primer epóxi de silicato de zinco. | 1 | 30μm |
| Primer epóxi de fosfato de zinco de alta espessura. | 1 | 200μm |
| Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático bicomponente. | 1 | 60μm |
| ESPESSURA SECA TOTAL |  | 290μm |

PLANO “B” – SUPERFÍCIES EM AÇO GALVANIZADO

Para garantir a aderência e a qualidade da pintura, as superfícies metálicas serão preparadas por solventes, conforme o método SSPC-SP-1. Esse procedimento elimina graxas, óleos e impurezas, sendo recomendado exclusivamente para superfícies galvanizadas ou de alumínio. Após a etapa de limpeza, será realizado o processo de acabamento, conforme as seguintes especificações:

| DESCRIÇÃO | N° DE DEMÃOS | ESPESSURA SECA |
| --- | --- | --- |
| Tinta de fundo epóxi-isocianato. | 1 | 20μm |
| Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático bicomponente. | 2 | 90μm |
| ESPESSURA SECA TOTAL |  | 200μm |

Para este fornecimento está sendo considerado o seguinte padrão de cores:

| ÁREA | COR |
| --- | --- |
| Parede externa, teto externo e pilares. | Cinza Claro (Munsell N6,5) |
| Base principal | Cinza Claro (Munsell N6,5) |
| Olhais de içamento, itens de segurança, guarda corpo (quando aplicável) e corrimão (quando aplicável). | Amarelo (Munsell 5Y 8,5/16) |
| Parede interna e teto interno | Branco Munsell (N9,5) |
| Pilotis | Azul (Del Rey 0558) |
| Piso Interno | Branco Munsell (N9,5) |
| Contorno de Equipamentos | Amarelo (Ral 1026) |

# SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA

O eletrocentro será fornecido com um sistema de iluminação normal interna e externa instalado, incluindo todos os eletrodutos, cabos, luminárias e acessórios necessários para seu pleno funcionamento. As luminárias internas serão do tipo LED blindadas, acionadas por interruptores localizados nas entradas das portas e dimensionadas para garantir um nível de iluminação de 300 LUX. As luminárias externas serão fornecidas com grau de proteção IP65 e instaladas próximas às portas de acesso ao eletrocentro.

# SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO ELÉTRICA

Está prevista a execução completa do sistema de distribuição elétrica, abrangendo a interligação elétrica de todos os equipamentos instalados no eletrocentro, garantindo a integração adequada e o pleno funcionamento do conjunto elétrico.

# SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

O sistema de climatização do eletrocentro é projetado para garantir o controle adequado das condições ambientais internas, contemplando temperatura, umidade, pressão, qualidade e movimentação do ar, de forma a proporcionar um ambiente otimizado para o desempenho e a preservação dos equipamentos elétricos.

O sistema de climatização pode ser configurado de acordo com as necessidades específicas do eletrocentro, podendo incluir exaustores, ar-condicionado e pressurizadores. Em aplicações onde há exigência de controle simultâneo da temperatura e da pressão, o sistema de pressurização pode ser integrado ao ar-condicionado.

Está sendo previsto que o sistema de climatização será projetado considerando a seguinte concepção:

| DESCRIÇÃO | EQUIPAMENTO | CONFIGURAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Sala de painéis e equipamentos. | Wall Mounted | Sem Redundância |
| Sala de transformadores (quando aplicável). | N/A | N/A |
| Sala servidores (quando aplicável). | N/A | N/A |
| Sala de Compressores (quando aplicável). | N/A | N/A |

# SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME A INCÊNDIO

O eletrocentro será fornecido com sistema de detecção e alarme a incêndio composto por detectores de fumaça, sinalizadores audiovisuais, central de controle e acionadores manuais nas saídas de emergência. O sistema será interligado (quando aplicável) por eletrodutos galvanizados e identificados na cor vermelha. O sistema fornecido será da marca SKYFIRE e será dimensionado conforme especificações do eletrocentro, considerando a cobertura total da área interna.

# SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

O eletrocentro será fornecido com sistema de combate a incêndio MANUAL através de extintores CO² de 6kg com quantidades definidas em projeto. Este sistema exige a intervenção direta de uma pessoa para controlar ou extinguir o incêndio.

# SISTEMA DE ATERRAMENTO

Está previsto o fornecimento de barramento de equipotencialização (BEP) ao longo de toda a extensão do eletrocentro, o qual será provido de furações adequadas para a conexão dos cabos de aterramento dos equipamentos instalados internamente.

# SISTEMA DE CFTV

Não está sendo previsto sistema CFTV.

# VEDAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS

Está prevista a vedação das entradas e saídas de cabos dos painéis por meio de prensa-cabos em nylon. Quando o serviço de campo fizer parte do escopo, caso sejam identificadas aberturas após a execução dos serviços, será realizada a vedação mediante aplicação de espuma expansiva comum.

{/tem_eletrocentro}

# PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO

# FOLHA DE DADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |
| 1.1 | Tensão Nominal: | 13,8kV |
| 1.2 | Classe de tensão: | 15/17,5kV |
| 1.3 | Nível básico de Isolamento (NBI): | 95kV |
| 1.4 | Número de Fases: | 3 |
| 1.5 | Condutor Terra: | Sim |
| 1.6 | Condutor Neutro: | Não |
| 1.7 | Frequência Nominal: | 60Hz |
| 1.8 | Corrente de Curto-Circuito Simétrica: | 31,5kA |
| 1.9 | Tensão de Comando e Sinalização: | 125Vcc (Fonte Externa) |
| 1.10 | Tensão Auxiliar: | 220Vca (Fonte Externa) |
| 1.11 | Instalação: | Abrigada |
| 1.12 | Normas Aplicáveis: | NBR IEC 62271-200 |
| 2 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |
| 2.1 | Classe de Continuidade de Serviço: | LSC2B |
| 2.2 | Classificação de Arco Interno: | IAC AFLR |
| 2.3 | Grau de Proteção: | IP-41 |
| 2.4 | Cor de Pintura Externa: | Cinza Munsell N6,5 |
| 2.5 | Acabamento da Placa de Montagem: | Zincada |
| 2.6 | Espessura da Camada de Pintura: | 80µm |
| 2.7 | Pintura para Ambiente Marítimo: | Não |
| 2.8 | Entrada de Cabos: | Inferior |
| 2.9 | Saída de Cabos: | Inferior |
| 2.10 | Acesso para Manutenção: | Frontal |
| 2.11 | Fechamento Traseiro: | Tampa Parafusada |
| 2.12 | Tratamento do Barramento: | Cobre Nú |
| 2.13 | Barramento com Termoencolhível: | Não |
| 3 | REDE DE COMUNICAÇÃO |  |
| 3.1 | Protocolo de Comunicação: | IEC 61850 |
| 3.2 | Arquitetura de Rede: | N/A |
| 3.3 | Cabo de Comunicação: | Não Fornecido |
| 4 | ACESSÓRIOS |  |
| 4.1 | Monitoração de Arco Interno: | Não |
| 4.2 | Monitoração de Temperatura: | Não |
| 4.3 | Dutos de Gases: | Sim |
| 4.4 | Blindagem Transversal: | Não |
| 4.5 | Iluminação Interna: | Sim |
| 4.6 | Sistema de Desumidificação: | Sim |

# PNMT SE01

Cubículo de Média Tensão com corrente nominal de 2000A, tensão de alimentação em  13,8kV 3F, com capacidade de interrupção de 31,5kA, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto por:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 2000A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: TP 13,8VR3/115VR3 75VA 0,3P75 GL2 Transformador Toroidal: Não Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Não Barramento Vertical: 2000A Barramento Horizontal: 2000A | VENDOR LIST |
| 8 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 1250A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: Não Transformador Toroidal: TC 50-5A 5VA 10P20 Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Sim Barramento Vertical: 1250A Barramento Horizontal: 2000A | VENDOR LIST |
| 1 | CONJ | OPCIONAIS: -Dutos para direcionamento de gases; -Conjunto de sinaleiros 1 VD + 1 VM + 1 AM por coluna; -Contatos auxiliares 5NA+5NF para o disjuntor de média tensão; | VENDOR LIST |

Nota: Não está sendo previsto fusível de proteção para o primário do transformador de potencial. Não está sendo previsto switch e relé de arco para o painel de média tensão;

# PNMT SE02

Cubículo de Média Tensão com corrente nominal de 1250A, tensão de alimentação em  13,8kV 3F, com capacidade de interrupção de 31,5kA, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto por:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 1250A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: TP 13,8VR3/115VR3 75VA 0,3P75 GL2 Transformador Toroidal: Não Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Não Barramento Vertical: 1250A Barramento Horizontal: 1250A | VENDOR LIST |
| 6 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 1250A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: Não Transformador Toroidal: TC 50-5A 5VA 10P20 Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Sim Barramento Vertical: 1250A Barramento Horizontal: 1250A | VENDOR LIST |
| 1 | CONJ | OPCIONAIS: -Dutos para direcionamento de gases; -Conjunto de sinaleiros 1 VD + 1 VM + 1 AM por coluna; -Contatos auxiliares 5NA+5NF para o disjuntor de média tensão; | VENDOR LIST |

Nota: Não está sendo previsto fusível de proteção para o primário do transformador de potencial. Não está sendo previsto switch e relé de arco para o painel de média tensão;

# PNMT SE03

Cubículo de Média Tensão com corrente nominal de 1250A, tensão de alimentação em  13,8kV 3F, com capacidade de interrupção de 31,5kA, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto por:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 1250A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: TP 13,8VR3/115VR3 75VA 0,3P75 GL2 Transformador Toroidal: Não Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Não Barramento Vertical: 1250A Barramento Horizontal: 1250A | VENDOR LIST |
| 4 | CONJ | COLUNA COM DISJUNTOR EXTRAÍVEL 1250A: Bobina de Abertura: 125Vcc Bobina de Fechamento: 125Vcc Bobina de Mínima: Não Motor para Carregamento de Mola: 125Vcc Relé de Proteção: SEL / SIEMENS Leitura de Corrente Medição: Não Leitura de Corrente Proteção: TC 5A 25VA 10P20 Leitura de Tensão Proteção: Não Leitura de Tensão Barramento Principal: Não Transformador Toroidal: TC 50-5A 5VA 10P20 Indicador de Tensão: Sim Para Raio: Classe II Chave de Aterramento: Sim Barramento Vertical: 1250A Barramento Horizontal: 1250A | VENDOR LIST |
| 1 | CONJ | OPCIONAIS: -Dutos para direcionamento de gases; -Conjunto de sinaleiros 1 VD + 1 VM + 1 AM por coluna; -Contatos auxiliares 5NA+5NF para o disjuntor de média tensão; | VENDOR LIST |

Nota: Não está sendo previsto fusível de proteção para o primário do transformador de potencial. Não está sendo previsto switch e relé de arco para o painel de média tensão;

- CCMs E QGs BAIXA TENSÃO

  - FOLHA DE DADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |
| 1.1 | Normas Aplicáveis | - | IEC 61439-1/2 |
| 1.1 | Tensão de Comando e Sinalização | Vcc | 24 |
| 1.2 | Fonte de Tensão de Comando e Sinalização | - | Externa |
| 1.3 | Tensão Auxiliar | Vca | 220 |
| 1.4 | Fonte de Tensão de Comando e Sinalização | - | Externa |
| 1.5 | Coordenação de Proteção | - | 1 |
| 2 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |  |
| 2.1 | Grau de Proteção | - | IP-41 |
| 2.2 | Cor de Pintura Externa | - | Cinza RAL 7035 |
| 2.3 | Espessura da Camada de Pintura | µm | 80 |
| 2.4 | Acabamento da Placa de Montagem | - | Zincada |
| 2.5 | Acesso Frontal | - | Fecho Borboleta |
| 2.6 | Acesso Traseiro | - | Tampa Parafusada |
| 2.7 | Entrada de Cabos | - | Inferior |
| 2.8 | Saída de Cabos | - | Inferior |
| 2.9 | Acesso para Manutenção | - | Frontal |
| 3 | REDE DE COMUNICAÇÃO |  |  |
| 3.1 | Protocolo | - | Ethernet IP |
| 3.2 | Cabo de Comunicação | - | Patch Cord Profinet Cat5 |
| 4 | BARRAMENTO |  |  |
| 4.1 | Tratamento | - | Cobre Nú |
| 4.2 | Termoencolhível | - | Não |
| 5 | ACESSÓRIOS |  |  |
| 5.1 | Monitoração de Arco Interno | - | Sim |
| 5.2 | Iluminação Interna | - | Sim |
| 5.3 | Tomada de Serviço | - | 2P+T |
| 5.4 | Termostato e Resistor de Desumidificação | - | Sim |
| 5.5 | Sistema de Ventilação Forçada | - | Sim |

  - TAG: QG-70301

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 4000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 4000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70301 | FERMENTER #1 PUMP | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |
| CCM-70302 | FERMENTER #1 AGITATOR | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: CCM-70301

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 2000A | -- | -- | -- | -- |
| PC-031910 | FERMENTER #1 PUMP | 90 | 440 | ND | VFD |
| MA-031920 | FERMENTER #1 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-032110 | FERMENTER #2 PUMP | 90 | 440 | ND | VFD |
| MA-032120 | FERMENTER #2 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-032310 | FERMENTER #3 PUMP | 90 | 440 | ND | VFD |
| MA-032320 | FERMENTER #3 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-032910 | FERMENTER #6 PUMP | 90 | 440 | ND | VFD |
| MA-032920 | FERMENTER #6 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-033110 | FERMENTER #7 PUMP | 90 | 440 | ND | VFD |
| MA-033120 | FERMENTER #7 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-034110 | FERMENTER #1 DRAIN PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-034120 | FERMENTER #2 DRAIN PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-034130 | FERMENTER #3 DRAIN PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-034320 | FERMENTER #6 DRAIN PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-034330 | FERMENTER #7 DRAIN PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-035310 | BEER WELL #1 PUMP | 55 | 440 | ND | VFD |
| MA-035320 | BEER WELL #1 AGITATOR | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-035910 | YEAST TANK #1 PUMP | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-036510 | CO2 SCRUBBER #1 BOTTOMS PUMP | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 90 | 440 | -- | VFD |
| -- | RESERVA | 30 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | -- | VFD |
| -- | RESERVA | 15 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 15 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QG-70401

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 4000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 4000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70401 | CCM DESTILARIA/EVAPORAÇÃO #1 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |
| CCM-70402 | CCM DESTILARIA/EVAPORAÇÃO #2 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: CCM-70401

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 2000A | -- | -- | -- | -- |
| PC-041110 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #1 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041310 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #2 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041510 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #3 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041710 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #4 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042110 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #1 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042310 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #2 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042510 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #3 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042710 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #4 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042910 | 2ND EFFECT CONDENSATE RECEIVER #1 PUMP | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-044110 | EVAPORATOR DRAIN PUMP #1 | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-044120 | SYRUP DRAW PUMP #1 | 11 | 440 | ND | VFD |
| PD-044130 | BIO-OIL DRAW PUMP #1 | 4 | 440 | ND | VFD |
| PC-044310 | BEER DEGASSER TANK #1 PUMP #1 | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-044710 | BEER COLUMN #1 BOTTOMS PUMP | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-044910 | SIDE STRIPPER #1 BOTTOMS PUMP | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-045110 | RECTIFIER COLUMN #1 BOTTOMS PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PD-045130 | FUSEL OIL DRAW PUMP #1 | 0,75 | 440 | -- | VFD |
| PC-045510 | REFLUX TANK #1 PUMP | 22 | 440 | -- | PDI |
| PC-046310 | 200 PROOF CONDENSER #1 RECIRCULATION PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-046320 | 200 PROOF CONDENSER #1 CONDENSATE RETURN PUMP | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-046510 | 200 PROOF FLASH TANK #1 PUMP | 30 | 440 | -- | PDI |
| PD-046540 | 200 PROOF DESUPERHEAT PUMP #1 | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| PC-046910 | REGEN TANK #1 PUMP #1 | 45 | 440 | -- | PDI |
| PC-046920 | REGEN TANK #1 PUMP #2 | 75 | 440 | ND | VFD |
| PC-046930 | REGEN TANK #1 PUMP #3 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 | ND | VFD |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel.

  - TAG: QG-70901

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 5000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 5000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70901 | CCM TORRES DE RESFRIAMENTO #1 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |
| CCM-70903 | CCM TORRES DE RESFRIAMENTO #2 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |
| PC-097110 | COOLING TOWER #1 PUMP #1 | 260 | -- | 440 | HD | VFD |
| PC-097120 | COOLING TOWER #1 PUMP #2 | 260 | -- | 440 | HD | VFD |
| PC-097130 | COOLING TOWER #1 PUMP #3 | 260 | -- | 440 | HD | VFD |
| PC-097140 | COOLING TOWER #1 PUMP #4 | 260 | -- | 440 | HD | VFD |
| -- | RESERVA | 260 | -- | 440 | HD | VFD |

  - TAG: CCM-70901

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 1250A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 1250A | -- | -- | -- | -- |
| PC-041110 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #1 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041310 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #2 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041510 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #3 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-041710 | 1ST EFFECT EVAPORATOR #4 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042110 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #1 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042310 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #2 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042510 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #3 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042710 | 2ND EFFECT EVAPORATOR #4 PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-042910 | 2ND EFFECT CONDENSATE RECEIVER #1 PUMP | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-044110 | EVAPORATOR DRAIN PUMP #1 | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-044120 | SYRUP DRAW PUMP #1 | 11 | 440 | ND | VFD |
| PD-044130 | BIO-OIL DRAW PUMP #1 | 4 | 440 | ND | VFD |
| PC-044310 | BEER DEGASSER TANK #1 PUMP #1 | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-044710 | BEER COLUMN #1 BOTTOMS PUMP | 30 | 440 | -- | PDI |
| PC-044910 | SIDE STRIPPER #1 BOTTOMS PUMP | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-045110 | RECTIFIER COLUMN #1 BOTTOMS PUMP | 15 | 440 | -- | PDI |
| PD-045130 | FUSEL OIL DRAW PUMP #1 | 0,75 | 440 | -- | VFD |
| PC-045510 | REFLUX TANK #1 PUMP | 22 | 440 | -- | PDI |
| PC-046310 | 200 PROOF CONDENSER #1 RECIRCULATION PUMP | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-046320 | 200 PROOF CONDENSER #1 CONDENSATE RETURN PUMP | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-046510 | 200 PROOF FLASH TANK #1 PUMP | 30 | 440 | -- | PDI |
| PD-046540 | 200 PROOF DESUPERHEAT PUMP #1 | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| PC-046910 | REGEN TANK #1 PUMP #1 | 45 | 440 | -- | PDI |
| PC-046920 | REGEN TANK #1 PUMP #2 | 75 | 440 | ND | VFD |
| PC-046930 | REGEN TANK #1 PUMP #3 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 | ND | VFD |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel.

  - TAG: QG-70902

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 5000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 5000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70902 | CCM TORRES DE RESFRIAMENTO #1 | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |
| CO-097930 | CHILLER #1 | 447 | -- | 440 | ND | VFD |
| CO-097950 | CHILLER #2 | 447 | -- | 440 | ND | VFD |
| PC-097910 | CHILLER RECYCLE TANK #1 PUMP #1 | 220 | -- | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 447 | -- | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 220 | -- | 440 | ND | VFD |

  - TAG: CCM-70902

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 1250A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 1250A | -- | -- | -- | -- |
| ME-097940 | CHILLER #1 OIL SYSTEM | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| ME-097960 | CHILLER #2 OIL SYSTEM | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-098310 | ANHYDROUS COOLER #1 & #2 BOOSTER PUMP | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 18,5 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: CCM-50001

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- |
| -- | DESTILARIA - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | FERMENTAÇÃO - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | TORRE DE RESFRIAMENTO - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | CHILLER - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 100kVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - UPS | 50 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - HVAC | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - HVAC | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | DESTILARIA - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | FERMENTAÇÃO - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | TORRE DE RESFRIAMENTO - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | CHILLER - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - RETIFICADOR | 30 | 440 | -- | DJ |
| -- | DESTILARIA - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | FERMENTAÇÃO - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | TORRE DE RESFRIAMENTO - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | CHILLER - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 75kVA | 75 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 75 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QTA-30001

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2500A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 2500A | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | ALIMENTADOR 01 800A | -- | 800 | 440 | -- | DJ |
| -- | ALIMENTADOR 02 800A | -- | 800 | 440 | -- | DJ |
| -- | ALIMENTADOR 03 800A | -- | 800 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

Nota 2: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: QG-70101

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 5000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 5000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70101 | CCM MOAGEM, ARMAZÉM E QUÍMICOS #1 | -- | 1600 | 440 | -- | DJ |
| CCM-70102 | CCM MOAGEM E QUÍMICOS #2 | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |
| PC-121910 | CAUSTIC C.I.P. LOW PRESSURE TANK #1 PUMP | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 150 | -- | 440 | ND | VFD |

  - TAG: CCM-70101

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 1600A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 1600A | -- | -- | -- | -- |
| RV-014905 | GRAIN ROLLER MILL #1 ROTARY FEEDER | 1,1 | 440 | HD | VFD |
| ME-014910A | GRAIN ROLLER MILL #1 MOTOR #1 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014910B | GRAIN ROLLER MILL #1 MOTOR #2 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014910C | GRAIN ROLLER MILL #1 MOTOR #3 | 75 | 440 | HD | VFD |
| CD-014970 | GRAIN ROLLER MILL #1 - #3 SCREW | 37 | 440 | -- | PDI |
| RV-014915 | GRAIN ROLLER MILL #2 ROTARY FEEDER | 1,1 | 440 | HD | VFD |
| ME-014920A | GRAIN ROLLER MILL #2 MOTOR #1 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014920B | GRAIN ROLLER MILL #2 MOTOR #2 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014920C | GRAIN ROLLER MILL #2 MOTOR #3 | 75 | 440 | HD | VFD |
| RV-014925 | GRAIN ROLLER MILL #3 ROTARY FEEDER | 1,1 | 440 | HD | VFD |
| ME-014930A | GRAIN ROLLER MILL #3 MOTOR #1 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014930B | GRAIN ROLLER MILL #3 MOTOR #2 | 75 | 440 | HD | VFD |
| ME-014930C | GRAIN ROLLER MILL #3 MOTOR #3 | 75 | 440 | HD | VFD |
| RV-016115 | GRAIN ROLLER MILL #1 - #3 FILTER RECEIVER ROTARY AIRL | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-016130 | GRAIN ROLLER MILL #1 - #3 FILTER RECEIVER ID FAN | 37 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 75 | 440 | HD | VFD |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-081110 | SIEVE FEED TANK #1 PUMP #1 | 55 | 440 | -- | PDI |
| PC-082110 | ANHYDROUS PRODUCT TANK #1 PUMP | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-083110 | HYDROUS PRODUCT TANK #1 PUMP | 22 | 440 | -- | PDI |
| PC-086160 | BIO-OIL LOADOUT PUMP #1 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-086170 | BIO-OIL SEDIMENT PUMP #1 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESREVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-121110 | 50% CAUSTIC TANK #1 PUMP | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| PC-121710 | CAUSTIC C.I.P. HIGH PRESSURE TANK #1 PUMP | 56 | 440 | ND | VFD |
| PC-123110 | ACID WASH TANK #1 PUMP | 15 | 440 | ND | VFD |
| PD-124110 | AQUA AMMONIA TANK #1 PUMP #1 | 0,18 | 440 | ND | VFD |
| PD-124710 | SULFURIC ACID TANK #1 PUMP #1 | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| PD-124720 | SULFURIC ACID TANK #1 PUMP #2 | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| PD-124730 | SULFURIC ACID TANK #1 PUMP #3 | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| ME-125130 | TOTE HOIST | 11 | 440 | -- | DJ |
| PC-125110 | DRY UREA MIX TANK #1 PUMP | 5,5 | 440 | -- | PDI |
| MA-125120 | DRY UREA MIX TANK #1 AGITATOR | 2,2 | 440 | -- | PDI |
| PD-125310 | ALPHA AMYLASE TANK #1 PUMP #1 | 0,25 | 440 | ND | VFD |
| PD-125320 | ALPHA AMYLASE TANK #1 PUMP #2 | 0,25 | 440 | ND | VFD |
| PD-125510 | GLUCO AMYLASE TANK #1 PUMP #1 | 0,55 | 440 | ND | VFD |
| PD-126110 | EMULSION ALM TANK #1 PUMP #1 | 0,55 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 15 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 2,2 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QG-70201

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 5000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 5000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70201 | CCM COZIMENTO/LIQUEFAÇÃO #1 | -- | 3200 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |
| ME-023330 | SELECTIVE MILLING DISC MILL #1 | 220 | -- | 440 | ND | VFD |
| PC-024510 | LIQUEFACTION TANK #3 PUMP | 132 | -- | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 220 | -- | 440 | ND | VFD |

  - TAG: CCM-70201

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- |
| PC-021110 | COOK WATER TANK #1 PUMP | 30 | 440 | ND | VFD |
| PC-021310 | FLUSH WATER PUMP #1 | 75 | 440 | ND | VFD |
| CS-021910 | SLURRY MIXER FEED SCREW #1 | 45 | 440 | -- | PDI |
| CM-021920A | SLURRY MIXER #1 MOTOR A | 18,5 | 440 | ND | VFD |
| CM-021920B | SLURRY MIXER #1 MOTOR B | 18,5 | 440 | ND | VFD |
| PC-022310 | SLURRY TANK #1 PUMP | 110 | 440 | ND | VFD |
| MA-022320 | SLURRY TANK #1 AGITATOR | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-022910 | LIQUEFACTION TANK #1 PUMP | 75 | 440 | ND | VFD |
| MA-022920 | LIQUEFACTION TANK #1 AGITATOR | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-023310 | SELECTIVE MILLING MZSA #1 FEED PUMP | 75 | 440 | ND | VFD |
| ME-023320 | SELECTIVE MILLING MZSA #1 | 90 | 440 | ND | VFD |
| PC-024110 | SOLIDS MIXING TANK #1 PUMP | 55 | 440 | ND | VFD |
| MA-024120 | SOLIDS MIXING TANK #1 AGITATOR | 37 | 440 | -- | PDI |
| MA-024520 | LIQUEFACTION TANK #3 AGITATOR | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| PD-024140 | SELECTIVE MILLING MZSA FLUSH PUMP | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-024910 | PASS #1 FEED PUMP #1 | 55 | 440 | ND | VFD |
| ME-025110 | PASS #1 MZSA #1 | 90 | 440 | ND | VFD |
| ME-025120 | PASS #1 MZSA #2 | 90 | 440 | ND | VFD |
| PC-025510 | PASS #1 SOLIDS PUMP | 37 | 440 | ND | VFD |
| MA-025520 | PASS #1 SOLIDS AGITATOR | 37 | 440 | -- | PDI |
| BF-025530 | FIBER SEPERATION BLOWER #1 | 3,7 | 440 | ND | VFD |
| PC-025710 | PASS #1 LIQUIDS PUMP | 110 | 440 | ND | VFD |
| PC-025910 | SOLIDS LIQUEFACTION TANK #1 PUMP #1 | 30 | 440 | ND | VFD |
| MA-025920 | SOLIDS LIQUEFACTION TANK #1 AGITATOR | 30 | 440 | -- | PDI |
| ME-026110 | PASS #2 MZSA #1 | 90 | 440 | ND | VFD |
| ME-026120 | PASS #2 MZSA #2 | 93 | 440 | ND | VFD |
| PC-026510 | PASS #2 SOLIDS PUMP | 37 | 440 | ND | VFD |
| MA-026520 | PASS #2 SOLIDS AGITATOR | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-026710 | PASS #2 LIQUIDS PUMP | 37 | 440 | ND | VFD |
| PC-027910 | PRESS WASH BOOSTER PUMP #1 | 75 | 440 | ND | VFD |
| PD-028120 | FIBER PRESS #1 OIL COOLER PUMP #1 | 0,75 | 440 | -- | PDI |
| EF-028130 | FIBER PRESS #1 OIL COOLER #1 | 0,37 | 440 | -- | PDI |
| ME-028110 | FIBER ROTARY PRESS #1 MOTOR A | 45 | 440 | ND | VFD |
| PD-028170 | FIBER PRESS #1 OIL COOLER PUMP #2 | 0,75 | 440 | -- | PDI |
| EF-028180 | FIBER PRESS #1 OIL COOLER #2 | 0,37 | 440 | -- | PDI |
| ME-028110B | FIBER ROTARY PRESS #1 MOTOR B | 45 | 440 | ND | VFD |
| PC-028510 | PRESS LIQUIDS TANK #1 PUMP | 45 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 90 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 0,75 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 0,37 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QG-70601

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 4000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 4000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70601 | CCM SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS-LÍQUIDOS, FOT OIL RECOVERY E DDGS #1 | -- | 2500 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |
| CF-191310B | CCM SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS-LÍQUIDOS, FOT OIL RECOVERY E DDGS #1 |  | -- | 440 | ND | VFD |
| CF-191360B | 1ST PASS CENTRIFUGE #1 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| CF-191510B | 1ST PASS CENTRIFUGE #2 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| CF-194110B | 1ST PASS CENTRIFUGE #3 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| CF-194160B | 2ND PASS CENTRIFUGE #1 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| CF-194310B | 2ND PASS CENTRIFUGE #2 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
| -- | 2ND PASS CENTRIFUGE #3 BOWL MOTOR | 150 | -- | 440 | ND | VFD |
|  | RESERVA | 150 | -- | 440 | ND | VFD |

  - TAG: CCM-70601

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2500A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 2500A | -- | -- | -- | -- |
| PC-061110 | WHOLE STILLAGE TANK #1 PUMP | 45 | 440 | -- | PDI |
| MA-061120 | WHOLE STILLAGE TANK #1 AGITATOR | 15 | 440 | -- | PDI |
| MA-061120 | WHOLE STILLAGE TANK #1 AGITATOR | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-061910 | CENTRATE TANK #1 PUMP | 37 | 440 | -- | PDI |
| BF-061920 | CENTRATE TANK #1 BLOWER | 3,7 | 440 | ND | VFD |
| PC-062710 | THIN STILLAGE TANK #1 PUMP | 37 | 440 | -- | PDI |
| PC-062910 | SYRUP TANK #1 PUMP #1 | 18,5 | 440 | ND | VFD |
| MA-062920 | SYRUP TANK AGITATOR | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-062950 | SYRUP LOADOUT PUMP #1 | 75 | 440 | ND | VFD |
| PD-063110 | BIO-OIL CENTRIFUGE FEED TANK #1 PUMP #1 | 3,7 | 440 | ND | VFD |
| MA-063130 | BIO-OIL CENTRIFUGE FEED TANK #1 AGITATOR | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| CF-063310A | BIO-OIL CENTRIFUGE #1 AUTOMATIC IMPELLER ADJUSTMEN | 0,05 | 440 | -- | PDR |
| CF-063310B | BIO-OIL CENTRIFUGE #1 BOWL MOTOR | 90 | 440 | ND | VFD |
| CF-063310S | BIO-OIL CENTRIFUGE #1 SCROLL MOTOR | 15 | 440 | ND | VFD |
| PC-063510 | SOLIDS RETURN TANK #1 PUMP | 5,5 | 440 | ND | VFD |
| PD-063710 | BIO-OIL RECEIVER #1 RECOVERY PUMP | 1,1 | 440 | ND | VFD |
| PD-063720 | BIO-OIL RECEIVER #1 RECYCLE PUMP | 0,75 | 440 | ND | VFD |
| CS-068710 | FIBER PRESS #1 CONVEYOR #1 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-068720 | FIBER CONVEYOR #1 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-068730 | WET PAD TRIM SCREW #1 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| CS-068740 | DRYER A/B CROSS SCREW #1 | 22 | 440 | -- | PDI |
| CD-068910 | CENTRIFUGE CONVEYOR #1 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-068920 | TRANSFER CONVEYOR #1 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-068930 | DRYER C TRANSFER CONVEYOR #1 | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| CS-069120 | DRYER C TRANSFER CONVEYOR #2 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-069310 | WET PAD CONVEYOR #1 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| RV-069315 | WET PAD CONVEYOR #1 ROTARY VALVE | 0,75 | 440 | -- | PDI |
| CD-069320 | WET PAD CONVEYOR #2 | 19 | 440 | -- | PDI |
| PC-191110 | 1ST PASS CENTRIFUGE FEED TANK #1 PUMP | 22 | 440 | ND | VFD |
| ME-191320 | 1ST PASS CENTRIFUGE BRIDGE CRANE HOIST #1 | 11 | 440 | -- | DJ |
| CF-191310S | 1ST PASS CENTRIFUGE #1 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| CF-191360S | 1ST PASS CENTRIFUGE #2 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| CF-191510S | 1ST PASS CENTRIFUGE #3 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| ME-191505 | 1ST PASS CENTRIFUGE BRIDGE CRANE HOIST #2 | 11 | 440 | -- | DJ |
| CD-192610 | 2ND PASS CENTRIFUGE CONVEYOR #1 | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-192310 | PROTEIN MIX TANK #1 PUMP #1 | 30 | 440 | -- | PDI |
| MA-192320 | PROTEIN MIX TANK #1 AGITATOR | 11 | 440 | -- | PDI |
| PC-192710 | PROTEIN RETENTION TANK #1 PUMP | 22 | 440 | ND | VFD |
| MA-192720 | FOT RETENTION TANK #1 AGITATOR | 15 | 440 | -- | PDI |
| PC-193310 | 1ST PASS CENTRATE TANK #1 PUMP #1 | 37 | 440 | -- | PDI |
| BL-193320 | 1ST PASS CENTRATE TANK #1 BLOWER | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| CF-194110S | 2ND PASS CENTRIFUGE #1 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| CF-194160S | 2ND PASS CENTRIFUGE #2 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| CF-194310S | 2ND PASS CENTRIFUGE #3 SCROLL MOTOR | 37 | 440 | ND | VFD |
| CD-195110 | 2ND PASS CENTRIFUGE CONVEYOR #1 | 37 | 440 | -- | PDI |
| CS-195120 | 2ND PASS TRANSFER CONVEYOR #1 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| CS-195140 | 2ND PASS TRANSFER CONVEYOR #2 | 7,5 | 440 | -- | PDI |
| PC-195310 | 2ND PASS CENTRATE TANK #1 PUMP | 22 | 440 | -- | PDI |
| BL-195320 | 2ND PASS CENTRATE TANK #1 BLOWER | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 22 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 | ND | VFD |
| DDGS | TRANSPORTADOR MECÂNICO DDGS #1 | 22 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | SPOT FILTER 01 - TRANSPORTADOR CD-076540 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | TRANSPORTADOR MECÂNICO DDGS #2 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | TRANSPORTADOR MECÂNICO EXPEDIÇÃO | 30 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | TRANSPORTADOR MECÂNICO EXPEDIÇÃO | 22 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | EXAUSTOR SISTEMA DESPOEIRAMENTO | 55 | 440 | -- | SS |
| DDGS | ROSCA SISTEMA DESPOEIRAMENTO | 22,2 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | VÁLV. ROTATIVA SISTEMA DESPOEIRAMENTO | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | TRANSPORTADOR CORREIA DDGS #4 | 15 | 440 | -- | PDR |
| DDGS | RESERVA | 22 | 440 | -- | PDI |
| DDGS | RESERVA | 15 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QG-70701

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 5000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 5000A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-70701 | CCM SECADORES #1 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |
| CCM-70702 | CCM SECADORES #2 | -- | 2000 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: CCM-70701

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2000A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 2000A | -- | -- | -- | -- |
| CS-071220 | DRYER A INLET SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| ME-071230 | DRYER A DRUM BULL GEAR DRIVE | 110 | 440 | ND | VFD |
| CS-071250 | DRYER A DROP BOX SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| CM-071270A | DRYER A MIXER MOTOR A | 30 | 440 |  | PDI |
| CM-071270B | DRYER A MIXER MOTOR B | 30 | 440 |  | PDI |
| RV-071410 | DRYER A CYCLONE ROTARY AIRLOCK | 0,75 | 440 |  | PDI |
| CD-071420 | DRYER A PRODUCT INCLINE DRAG | 18,5 | 440 |  | PDI |
| CS-071430 | DRYER A RECYCLE SCREW | 2,2 | 440 | ND | VFD |
| PC-071610 | DRYER A & B CONDENSATE PUMP | 7,5 | 440 |  | PDI |
| CS-071820 | DRYER B INLET SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| ME-071830 | DRYER B DRUM BULL GEAR DRIVE | 110 | 440 | ND | VFD |
| CS-071850 | DRYER B DROP BOX SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| CM-071870A | DRYER B MIXER MOTOR A | 30 | 440 |  | PDI |
| CM-071870B | DRYER B MIXER MOTOR B | 30 | 440 |  | PDI |
| RV-072010 | DRYER B CYCLONE ROTARY AIRLOCK | 0,75 | 440 |  | PDI |
| CD-072020 | DRYER B PRODUCT INCLINE DRAG | 18,5 | 440 |  | PDI |
| RV-072025 | DRYER B DDG ROTARY AIRLOCK | 0,75 | 440 |  | PDI |
| CS-072030 | DRYER B RECYCLE SCREW | 2,2 | 440 | ND | VFD |
| CS-072420 | DRYER C INLET SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| ME-072430 | DRYER C DRUM BULL GEAR DRIVE | 110 | 440 | ND | VFD |
| CS-072450 | DRYER C DROP BOX SCREW | 7,5 | 440 |  | PDI |
| CM-072470A | DRYER C MIXER MOTOR A | 30 | 440 |  | PDI |
| CM-072470B | DRYER C MIXER MOTOR B | 30 | 440 |  | PDI |
| RV-072610 | DRYER C CYCLONE ROTARY AIRLOCK | 0,75 | 440 |  | PDI |
| CD-072620 | DRYER C PRODUCT INCLINE DRAG | 18,5 | 440 |  | PDI |
| RV-072625 | DRYER C DDG ROTARY AIRLOCK #1 | 0,75 | 440 |  | PDI |
| CS-072630 | DRYER C RECYCLE SCREW | 2,2 | 440 | ND | VFD |
| RV-072640 | DRYER C DDG ROTARY AIRLOCK #2 | 0,75 | 440 |  | PDI |
| PC-072810 | DRYER C & D CONDENSATE PUMP | 5,5 | 440 |  | PDI |
| RV-076515 | DDG TRANSFER #1 ROTARY AIRLOCK | 2,2 | 440 |  | PDI |
| ME-076520 | DDG TRANSFER #1 AIR DISTRIBUTOR | 1,5 | 440 |  | PDI |
| BF-076530 | DDG TRANSFER #1 REVERSE AIR BLOWER | 18,5 | 440 |  | PDI |
| BF-076540 | DDG TRANSFER #1 FILTER ID FAN | 75 | 440 | ND | VFD |
| RV-076715 | DDG TRANSFER #2 ROTARY AIRLOCK | 2,2 | 440 |  | PDI |
| ME-076720 | DDG TRANSFER #2 AIR DISTRIBUTOR | 1,5 | 440 |  | PDI |
| BF-076730 | DDG TRANSFER #2 REVERSE AIR BLOWER | 18,5 | 440 |  | PDI |
| BF-076740 | DDG TRANSFER #2 FILTER ID FAN | 75 | 440 | ND | VFD |
| BF-077110 | DRYER A FAN | 55 | 440 | ND | VFD |
| BF-077120 | DRYER B FAN | 55 | 440 | ND | VFD |
| BF-077310 | DRYER C FAN | 55 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 110 | 440 | ND | VFD |
| -- | RESERVA | 7,5 | 440 |  | PDI |
| -- | RESERVA | 30 | 440 |  | PDI |
| -- | RESERVA | 18,5 | 440 |  | PDI |
| -- | RESERVA | 2,2 | 440 |  | PDI |
| -- | RESERVA | 55 | 440 | ND | VFD |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel.

  - TAG: CCM-50002

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA COM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- |
| CM-280-01 | COMPRESSOR DE AR #1 MILHO | 160 | 440 | ND | VFD |
| CM-280-02 | COMPRESSOR DE AR #2 MILHO RESERVA | 160 | 440 | ND | VFD |
| -- | SECADOR | 15 | 440 | ND | VFD |
| -- | MOAGEM - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | COZIMENTO/LIQUEFAÇÃO - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS LÍQUIDOS - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | FOT OIL RECOVERY - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | QUÍMICOS - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SECADORES - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | DDG - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | WDDG - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - QDL-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 100kVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - UPS | 50 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - HVAC | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - HVAC | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | MOAGEM - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | COZIMENTO/LIQUEFAÇÃO - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS LÍQUIDOS - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | FOT OIL RECOVERY - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | QUÍMICOS - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SECADORES - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | DDG - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | WDDG - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-01 - RETIFICADOR | 30 | 440 | -- | DJ |
| -- | MOAGEM - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | COZIMENTO/LIQUEFAÇÃO - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS LÍQUIDOS - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | FOT OIL RECOVERY - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | QUÍMICOS - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SECADORES - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | DDG - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | WDDG - QTA-1 | 100 | 440 | -- | DJ |
| -- | SE-M-02 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 75kVA | 75 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 75 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel.

  - TAG: QG-51001

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-51001 | CCM RECEBIMENTO DE GRÃOS | -- | 1600 | 440 | -- | DJ |
| -- | SAÍDA RESERVA | -- | 1600 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

Nota 2: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: CCM-51001

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 1600A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 1600A | -- | -- | -- | -- |
| TB-150001 | TOMBADOR DE CAMINHÕES MOEGA 01 | 80 | 440 | -- | DJ |
| TB-150017 | TOMBADOR DE CAMINHÕES MOEGA 02 | 80 | 440 | -- | DJ |
| BF-150003 | EXAUSTOR SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 01 | 56 | 440 | -- | SS |
| VR-150004 | VÁLV. ROTATIVA SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 01 | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| BF-150019 | EXAUSTOR SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 02 | 56 | 440 | -- | SS |
| VR-150020 | VÁLV. ROTATIVA SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 02 | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| BF-150034 | EXAUSTOR SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 03 | 56 | 440 | -- | SS |
| VR-150035 | VÁLV. ROTATIVA SISTEMA DESPOEIRAMENTO MOEGA 03 | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| CB-150060 | TRANSPORTADOR CORREIA 01 - MOEGAS MILHO | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-150061 | SPOT FILTER 01 - TRANSPORTADOR CB-150060 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CB-150063 | TRANSPORTADOR CORREIA 02 - MOEGAS MILHO | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-150064 | SPOT FILTER 02 - TRANSPORTADOR CB-150063 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| VE-150066 | VENTILADOR SIST. INSUFLAMENTO - MOEGAS MILHO | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| VE-150067 | EXAUSTOR SIST. INSUFLAMENTO - MOEGAS MILHO | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| CE-150068 | ELEVADOR CANECAS 01 - MANIPULAÇÃO GRÃOS | 37 | 440 | -- | SS |
| BF-150069 | SPOT FILTER 03 - ELEVADOR CANECAS CE-150068 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CB-150071 | ELEVADOR CANECAS 02 - MANIPULAÇÃO GRÃOS | 37 | 440 | -- | SS |
| BF-150072 | SPOT FILTER 04 - ELEVADOR CANECAS CE-150071 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| PV-150080.1 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - ALIMENTADOR VENTUS | 3 | 440 | ND | VFD |
| PV-150080.2 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - VENTILADOR VENTUS | 22,2 | 440 | ND | VFD |
| PV-150080.3 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - ROSCA DO VENTUS | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| PV-150080.4 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - MOTOR PRINCIPAL | 5,5 | 440 | -- | VFD |
| PV-150080.5 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - VENTILADOR DO FILTRO | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| PV-150080.6 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 01 - VÁLV. ROTATIVA FILTRO | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| PV-150081.1 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - ALIMENTADOR VENTUS | 3 | 440 | ND | VFD |
| PV-120081.2 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - VENTILADOR VENTUS | 22,2 | 440 | ND | VFD |
| PV-150081.3 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - ROSCA DO VENTUS | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| PV-150081.4 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - MOTOR PRINCIPAL | 5,5 | 440 | ND | VFD |
| PV-150081.5 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - VENTILADOR DO FILTRO | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| PV-150081.6 | PENEIRA OSCILANTE DE GRÃOS 02 - VÁLV. ROTATIVA FILTRO | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| CS-150082 | ROSCA TRANSPORTADORA 01 - DESCARTE IMPUREZAS | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| CE-150091 | ELEVADOR CANECAS 06 - DESCARTE IMPUREZAS | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| BF-150092 | SPOT FILTER 08 - ELEVADOR CANECAS CE-150091 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CE-150083 | ELEVADOR CANECAS 03 - MANIPULAÇÃO GRÃOS | 45 | 440 | -- | SS |
| BF-150085 | SPOT FILTER 05 - ELEVADOR CANECAS CE-150083 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CE-150087 | ELEVADOR CANECAS 04 - MANIPULAÇÃO GRÃOS | 45 | 440 | -- | SS |
| BF-150089 | SPOT FILTER 06 - ELEVADOR CANECAS CE-150087 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CD-1500B8 | TRANSPORTADOR ARRASTE 02 - SILO PULMÃO SI-150001 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-1500B9 | SPOT FILTER 09 - TRANSPORTADOR CD-1500B8 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CD-1500D4 | TRANSPORTADOR ARRASTE 04 - SILO PULMÃO SI-150001 | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-1500D5 | SPOT FILTER 10 - TRANSPORTADOR CD-1500D4 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CE-150097 | ELEVADOR CANECAS 05 - MANIPULAÇÃO GRÃOS | 45 | 440 | -- | SS |
| BF-150099 | SPOT FILTER 07 - ELEVADOR CANECAS CE-150097 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CD-1500A2 | TRANSPORTADOR ARRASTE 01 - SECARDOR GRÃOS | 30 | 440 | -- | PDI |
| BF-1500A3 | SPOT FILTER 11 - TRANSPORTADOR CD-1500A2 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.1 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 1 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.2 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 2 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.3 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 3 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.4 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 4 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.5 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 5 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.6 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 6 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.7 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 7 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.8 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 8 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.9 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 9 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.10 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 10 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.11 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 11 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.12 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 12 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.13 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 13 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.14 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 14 | 11 | 440 | -- | PDI |
| DR-1500B5.15 | SECARDOR GRÃOS - MOTOR 15 | 11 | 440 | -- | PDI |
| CD-1500B6 | TRANSPORTADOR ARRASTE 03 - SECADOR GRÃOS | 11 | 440 | -- | PDI |
| CB-150074 | TRANSPORTADOR CORREIA 03 - SILO PULMÃO SI-150077 | 45 | 440 | -- | SS |
| BF-150075 | SPOT FILTER 12 - TRANSPORTADOR CB-150074 | 2,2 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 80 | 440 | -- | DJ |
| -- | RESERVA | 56 | 440 | -- | SS |
| -- | RESERVA | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 3,7 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 1,1 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 11 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 30 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 30 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: QG-51002

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRADA COM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- | -- |
| CCM-51002 | CCM ARMAZÉM DE MILHO #1 | -- | 2500 | 440 | -- | DJ |
| -- | SAÍDA RESERVA | -- | 1250 | 440 | -- | DJ |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

Nota 2: O multimedidor da entrada do painel será interligado ao switch do CCM mais próximo, não estando previsto fornecimento de switch para este painel.

  - TAG: CCM-51002

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 2500A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| - | ENTRADA SEM DISJUNTOR 2500A | -- | -- | -- | -- |
| CB-150201 | TRANSPORTADOR CORREIA 01 - ARMAZÉM MILHO | 56 | 440 | -- | SS |
| TM-150202 | TRIPPER MÓVEL 01 - TRANSPORTADOR CB-150201 | 2,2 | 440 | -- | PDIR |
| BF-150201 | SPOT FILTER 01 - TRANSPORTADOR CB-150201 | 2,2 | 440 | -- | PDI |
| CB-1502A5 | TRANSPORTADOR CORREIA 02 - ARMAZÉM MILHO | 75 | 440 | -- | SS |
| BF-150203 | SPOT FILTER 03 - TRANSPORTADOR CB-1502A4 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| CB-1502A4 | TRANSPORTADOR CORREIA 03 - ARMAZÉM MILHO | 75 | 440 | -- | SS |
| BF-150202 | SPOT FILTER 04 - TRANSPORTADOR CB-1502A5 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-1502A7 | VENTILADOR SIST. INSUFLAMENTO - ARMAZÉM MILHO | 18,5 | 440 | -- | PDI |
| BF-1502A6 | EXAUSTOR SIST. INSUFLAMENTO - ARMAZÉM MILHO | 9,3 | 440 | -- | PDI |
| CE-1502A8 | ELEVADOR CANECAS 01 - ARMAZÉM MILHO | 45 | 440 | -- | SS |
| BF-1502B1 | SPOT FILTER 05 - ELEVADOR DE CANECAS CE-1502A8 | 1,5 | 440 | -- | PDI |
| VA-150201A | VENTILADOR AERAÇÃO 1ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150201B | VENTILADOR AERAÇÃO 1ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150202A | VENTILADOR AERAÇÃO 2ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150202B | VENTILADOR AERAÇÃO 2ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150203A | VENTILADOR AERAÇÃO 3ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150203B | VENTILADOR AERAÇÃO 3ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150204A | VENTILADOR AERAÇÃO 4ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150204B | VENTILADOR AERAÇÃO 4ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150205A | VENTILADOR AERAÇÃO 5ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150205B | VENTILADOR AERAÇÃO 5ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150206A | VENTILADOR AERAÇÃO 6ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150206B | VENTILADOR AERAÇÃO 6ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150207A | VENTILADOR AERAÇÃO 7ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150207B | VENTILADOR AERAÇÃO 7ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150208A | VENTILADOR AERAÇÃO 8ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150208B | VENTILADOR AERAÇÃO 8ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150209A | VENTILADOR AERAÇÃO 9ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150209B | VENTILADOR AERAÇÃO 9ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150201A | VENTILADOR AERAÇÃO 10ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150210B | VENTILADOR AERAÇÃO 10ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150211A | VENTILADOR AERAÇÃO 11ª LINHA - MOTOR A | 9,3 | 440 | -- | PDI |
| VA-150211B | VENTILADOR AERAÇÃO 11ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150211C | VENTILADOR AERAÇÃO 11ª LINHA - MOTOR C | 9,3 | 440 | -- | PDI |
| VA-150212A | VENTILADOR AERAÇÃO 12ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150212B | VENTILADOR AERAÇÃO 12ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150213A | VENTILADOR AERAÇÃO 13ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150213B | VENTILADOR AERAÇÃO 13ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150214A | VENTILADOR AERAÇÃO 14ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150214B | VENTILADOR AERAÇÃO 14ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150215A | VENTILADOR AERAÇÃO 15ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150215B | VENTILADOR AERAÇÃO 15ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150216A | VENTILADOR AERAÇÃO 16ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150216B | VENTILADOR AERAÇÃO 16ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150217A | VENTILADOR AERAÇÃO 17ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150217B | VENTILADOR AERAÇÃO 17ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150218A | VENTILADOR AERAÇÃO 18ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150218B | VENTILADOR AERAÇÃO 18ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150219A | VENTILADOR AERAÇÃO 19ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150219B | VENTILADOR AERAÇÃO 19ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150220A | VENTILADOR AERAÇÃO 20ª LINHA - MOTOR A | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150220B | VENTILADOR AERAÇÃO 20ª LINHA - MOTOR B | 37 | 440 | -- | PDI |
| VA-150221A | VENTILADOR AERAÇÃO 21ª LINHA - MOTOR A | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| VA-150221B | VENTILADOR AERAÇÃO 21ª LINHA - MOTOR B | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 75 | 440 | -- | SS |
| -- | RESERVA | 75 | 440 | -- | SS |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | SS |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | SS |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 37 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 22,4 | 440 | -- | PDI |
| -- | RESERVA | 22,4 | 440 | -- | PDI |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

  - TAG: CCM-51003

Quadro Geral de Baixa Tensão com corrente nominal de 3200A, tensão de alimentação em 440Vac 3F+T, com capacidade de interrupção de 65 kA, compartimentação tipo 4B, composto de gavetas extraíveis, adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, montagem em linha, fabricado pela Drivetech Soluções Tecnológicas e composto basicamente por:

| TAG | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS DA PARTIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | POT. (kW) | TENSÃO (V) | REGIME DE TRABALHO | TIPO DE PARTIDA |
| -- | ENTRDA COM DISJUNTOR 3200A | -- | -- | -- | -- |
| -- | ARMAZEM DE MILHO - QDL-1 | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | DESCARREGAMENTO E SECAGEM DE MILHO - QDL-1 | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 100kVA | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - UPS | 50 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - HVAC | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - HVAC | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | RESERVA | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | RESERVA | 50 | 440 | -- | ALM |
| -- | RESERVA | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | ARMAZEM DE MILHO - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | DESCARREGAMENTO E SECAGEM DE MILHO - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - QDLE-1 | 45 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - RETIFICADOR | 30 | 440 | -- | ALM |
| -- | SE-M-03 - TRANSFORMADOR AUXILIAR 440/220VCA - 75kVA | 75 | 440 | -- | ALM |
| -- | ARMAZEM DE MILHO - QTA-1 | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | ARMAZEM DE MILHO - QTA-2 | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | DESCARREGAMENTO E SECAGEM DE MILHO - QTA-1 | 100 | 440 | -- | ALM |
| -- | DESCARREGAMENTO E SECAGEM DE MILHO - QTA-2 | 100 | 440 | -- | ALM |

Nota 1: Está sendo previsto a divisão de cargas, com a entrada posicionada no centro do painel;

# TÍPICOS DE MATERIAIS

| ENTRADA – DISJUNTOR CAIXA ABERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO ABERTO EXTRAIVEL, LSIG, ACIONAMENTO MOTORIZADO, BOBINA DE ABERTURA / FECHAMENTO | VENDOR LIST |
| 1 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS | VENDOR LIST |
| 1 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE | VENDOR LIST |
| 1 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUXILIAR 25VA | VENDOR LIST |
| 1 | SINALIZAÇÃO LIGADO/ DESLIGADO/ FALHA | VENDOR LIST |
| 1 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA | VENDOR LIST |
| 1 | MINI DISJUNTOR DE COMANDO, BORNES DE COMANDO, BLOCO DE AFERIÇÃO, PLAQUETAS, CABOS, BARRAMENTOS E ISOLADORES, ETC. | DIVERSOS |

| ALIMENTADORES – DISJUNTOR CAIXA MOLDADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, LI, CONTATO AUXILIAR, ACIONAMENTO ROTATIVO | VENDOR LIST |
| 1 | MANOPLA ROTATIVA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO PAINEL | VENDOR LIST |
| 1 | SINALEIROS LIGADO/DESLIGADO/FALHA. | VENDOR LIST |

| PARTIDA DIRETA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | DISJUNTOR MOTOR, AJUSTE CONFORME LISTA DE CARGAS, CONTATO AUXILIAR | VENDOR LIST |
| 1 | MANOPLA ROTATIVA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO PAINEL. | VENDOR LIST |
| 1 | RELÉ INTELIGENTE COM COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP | VENDOR LIST |
| 1 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL CONFORME LISTA DE CARGAS | VENDOR LIST |
| 1 | MINI DISJUNTOR DE COMANDO, BORNES DE COMANDO, CHAVE COMUTADORA, PLAQUETAS, CABOS DE COMANDO E FORÇA. | DIVERSOS |

| PARTIDA DIRETA REVERSORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | DISJUNTOR MOTOR, AJUSTE CONFORME LISTA DE CARGAS, CONTATO AUXILIAR | VENDOR LIST |
| 1 | MANOPLA ROTATIVA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO PAINEL. | VENDOR LIST |
| 1 | RELÉ INTELIGENTE COM COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP | VENDOR LIST |
| 2 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL CONFORME LISTA DE CARGAS | VENDOR LIST |
| 1 | MINI DISJUNTOR DE COMANDO, BORNES DE COMANDO, CHAVE COMUTADORA, PLAQUETAS, CABOS DE COMANDO E FORÇA. | DIVERSOS |

| INVERSOR DE FREQUÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, INFORMADO CONFORME LISTA DE CARGA, COM PORTA FUSÍVEIS | VENDOR LIST |
| 1 | MANOPLA ROTATIVA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO PAINEL | VENDOR LIST |
| 1 | FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO, INFORMADO CONFORME LISTA DE CARGA | VENDOR LIST |
| 1 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME LISTA DE CARGA | VENDOR LIST |
| 1 | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP | VENDOR LIST |
| 1 | CABO PROFINET CAT 5 | VENDOR LIST |
| 1 | MINI DISJUNTOR DE COMANDO, BORNES DE COMANDO, PLAQUETAS, CABOS DE COMANDO E FORÇA. | DIVERSOS |

| SOFT-STARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| 1 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, INFORMADO CONFORME LISTA DE CARGA, CONTATO AUXILIAR. | VENDOR LIST |
| 1 | MANOPLA ROTATIVA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO PAINEL | VENDOR LIST |
| 1 | FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO, INFORMADO CONFORME LISTA DE CARGA | VENDOR LIST |
| 1 | CHAVE SOFT-STARTER, IN. CONF. LISTA DE CARGAS | VENDOR LIST |
| 1 | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/IP | VENDOR LIST |
| 1 | CABO PROFINET CAT 5 | VENDOR LIST |
| 1 | MINI DISJUNTOR DE COMANDO, BORNES DE COMANDO, PLAQUETAS, CABOS DE COMANDO E FORÇA. | DIVERSOS |

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

  - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-01

Transformadores de média tensão 13,8kV, conforme:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 3000kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |
| 2 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 2500kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |
| 1 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 2000kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |

  - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-02

Transformadores de média tensão 13,8kV, conforme:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 3000kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |
| 1 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 2500kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |
| 1 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 2000kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |

  - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA SE-M-03

Transformadores de média tensão 13,8kV, conforme:

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PÇ | TRANSFORMADOR POTÊNCIA CONFORME: • Tipo: Trifásico seco • Potência: 2000kVA • Material do Enrolamento: Alumínio • Tensão Primária: 13,8kV • Tensão Secundária: 440-254V • Ligação Primária: Triângulo Δ (delta) • Ligação Secundária: Estrela Y • Grupo de Ligação: Dyn1 • Frequência: 60Hz • Fator K: 1 • Classe: 15kV • Grau de Proteção: IP-23 • Classe de Temperatura: F • Instalação: Abrigado • Nível Básico de Impulso (NBI): 95kV • Tipo de Resfriamento: Ar natural • Controlador de temperatura microprocessado com PT100 | WEG/TAMURA/ EATON |

- SISTEMA UPS

Sistema de fonte segura (UPS) com tensão 440Vca, com autonomia de 120 min, conforme:

| QTD | ÁREA | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SE-M-01 | UPS 60kVA 440VAC 120min |
| 1 | SE-M-02 | UPS 60kVA 440VAC 120min |
| 1 | SE-M-03 | UPS 60kVA 440VAC 120min |

- RETIFICADORES 125VCC

Retificadores com tensão 125Vcc, com autonomia de 120 min, conforme:

| QTD | ÁREA | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SE-M-01 | RETIFICADOR 80A 440VAC/125VCC 120min |
| 1 | SE-M-02 | RETIFICADOR 75A 440VAC/125VCC 120min |
| 1 | SE-M-03 | RETIFICADOR 75A 440VAC/125VCC 120min |

# CARACTERISTICAS TÉCNICAS

# FIAÇÃO

- A fiação interna (comando e serviços auxiliares) será executada com cabos de cobre com isolação de PVC 70º C, BWF antichama, classe de tensão 750 V, tensão de ensaio de 2500 V em um minuto, dimensionados conforme NBR 5410 da ABNT;

- Não serão usados condutores rígidos;

- A seção mínima dos cabos de controle, comando e sinalização serão de 1,5 mm² e para os circuitos secundários dos transformadores de corrente será de 4,0 mm² em ambos os casos, esses condutores serão identificados de forma visível e indelével junto aos terminais de ligação, de acordo com os esquemas elétricos respectivos;

- No interior dos compartimentos, a fiação será instalada em dutos/canaletas de PVC antichama;

- A interligação de força será executada com cabos de cobre com isolação de EPR 90º, BWF antichama, classe de tensão 1KV, dimensionados conforme NBR 5410 da ABNT.

# BLOCOS TERMINAIS

- Serão diferenciados por um número progressivo os blocos terminais de saída do painel, aqueles dos aparelhos e os eventuais blocos terminais intermediários;

- Os terminais dos condutores secundários dos transformadores de potencial serão assinalados com as letras R.S.T.N. Aqueles dos condutores secundários dos transformadores de corrente, com as letras R.S.T.N;

- O conjunto de blocos terminais tanto principais como intermediários, levarão uma placa com a sigla de identificação correspondente aquela indicada nos esquemas funcionais e de cablagem;

- Todos os bornes terminais serão de tensões e correntes adequadas ao uso para cabos envolvidos e não serão ligados mais de 02 (dois) fios aos seus terminais.

# PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Haverá identificação orientativa a operação e manutenção

- As plaquetas de identificação serão em acrílico com gravação por trás;

- A fixação das plaquetas será sempre na carcaça e não no equipamento ou dispositivo, para que se evitem transtornos quando de uma substituição. Tal fixação será tão perene quanto possível, podendo ser por colagem, desde que a cola seja considerada "muito inerte quimicamente". A plaqueta será visível de fora do painel em questão;

- A nomenclatura dos principais dispositivos será conforme os diagramas unifilares e funcional.

# TRATAMENTO DE CHAPARIA

- Desengraxamento;

- Lavagem em água corrente;

- Fosfatização por imersão quente com fosfato de zinco;

- Lavagem por imersão;

- Secagem com ar quente;

- No painel serão colocados olhais para transporte, removíveis após instalação, e quando necessárias venezianas para ventilação ou exaustão, providas de telas metálicas não corrosivas. Serão fornecidas embaladas em estrutura adequada aos esforços do transporte.

# SUPORTES ISOLADORES

- Os suportes isoladores serão confeccionados em resina epóxi e suportarão aos máximos esforços mecânicos de tração, compressão e tração provenientes de um defeito franco simétrico, trifásico e à tensão nominal, nos barramentos. Serão de NBI de 95 kV.

# RÉGUA DE BORNES

- Serão montadas em trilhos de alumínio;

- Terão identificação numérica o mais indelével possível;

- Está sendo previsto 10 % dos bornes para reserva por coluna;

- Terão o corpo em material termoplástico, contatos em metal com proteção superficial;

- Tensão máxima de 600 V;

- Corrente nominal máxima de 32A;

- A interligação de equipamentos, relés ou instrumentos entre cubículos de terceiros, se necessário deverá ser feita por meio das réguas-de-bornes instaladas no cubículo ou painel.

# PROJETO

    - Será apresentado projeto prévio para comentários e aprovação pelo departamento técnico da CONTRATANTE, antes do início da montagem e fabricação do Painel de Baixa Tensão em formato CAD ou superior.

# ENSAIOS E TESTES PREVISTOS EM FÁBRICA

Os ensaios de rotina realizados por típicos padrão DRIVETECH, com o acompanhamento do cliente em fábrica e serão conforme normas aplicáveis, composto de:

- Conferência de Layout e Dimensionais;

- Conferência de Pintura e Acabamento;

- Verificação de Barramento e Distância de Isolamento;

- Conferência de Lista de Material Aplicado;

- Verificação de Aperto, Torque e Lacre das Conexões;

- Ensaio de Resistência de Isolação;

- Ensaio Dielétrico;

- Teste de Continuidade Elétrica;

- Teste Funcional Elétrico e Mecânico;

# VENDOR LIST

# BAIXA TENSÃO

| ITEM | EQUIPAMENTOS | FABRICANTES |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOTÕES E CHAVES COMUTADORAS | ABB / WEG / SIEMENS |
| 2 | BORNE E CONECTORES | CONEXEL / SIMILAR |
| 3 | CABOS DE COMANDO/POTÊNCIA | COBRECOM / SIMILAR |
| 4 | CABOS REDE | PHOENIX / SIMILAR |
| 5 | CAPACITORES | ABB / SIMILAR |
| 6 | CHAPARIA | DRIVETECH |
| 7 | CONTATORES DE COMANDO/POTÊNCIA | ABB / WEG / SIEMENS |
| 8 | DISJUNTOR ABERTO EXTRAIVEL | ABB / WEG / SIEMENS |
| 9 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA | ABB / WEG / SIEMENS |
| 10 | DISJUNTOR MOTOR | ABB / WEG / SIEMENS |
| 11 | FONTES | ABB / ROCKWELL / PHOENIX / MURR |
| 12 | FUSIVEL | ABB / SIEMENS / BUSSMANN |
| 13 | INVERSORES | DANFOSS / ABB / WEG / SIEMENS |
| 14 | MINIDISJUNTOR | ABB / WEG / SIEMENS |
| 15 | RELÉ INTELIGENTE | ABB / ROCKWELL (E300) |
| 16 | MULTIMEDIDOR | ABB / ROCKWELL |
| 17 | SECCIONADORES | ABB / WEG / SIEMENS / ROCKWELL |
| 18 | SOFTSTARTER | DANFOSS / ABB / WEG / SIEMENS |
| 19 | SWITCHES | ROCKWELL / HIRSCHMANN / CISCO |
| 20 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE/POTÊNCIA/COMANDO | GHR / ISOLET / INSTRUMENT / KRON |
| 21 | NOBREAK | EATON / SCHNEIDER |
| 22 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | CLAMPER / EMBRASTEC / SIMILAR |
| 23 | BORNE RELÉS | WEG / SIMILAR |
| 24 | CHAVE DE AFERIÇÃO | WEG / SIMILAR |
| 25 | REATORES DE SAÍDAS | SPTRAFO / SIMILAR |
| 26 | RELÉS DE SEGURANÇA NR12 | ABB / WEG / SIEMENS / SIMILAR |
| 27 | GERADOR DIESEL | STEMAC / SIMILAR |
| 28 | FILTRO ATIVO | DANFOSS / SIMILAR |

# MÉDIA TENSÃO

| ITEM | EQUIPAMENTOS | FABRICANTES |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOTÕES E CHAVES COMUTADORAS | KRAUS NAIMER / WEG / SIMILAR |
| 2 | BORNE E CONECTORES | CONEXEL / WEG / SIMILAR |
| 3 | CABOS DE COMANDO/POTÊNCIA | COBRECOM / SIMILAR |
| 4 | CABOS REDE | PHOENIX / SIMILAR |
| 5 | PARA-RAIO | BALESTRO / SIMILAR |
| 6 | CHAPARIA | DRIVETECH |
| 7 | DISJUNTOR | ABB / SIEMENS |
| 8 | SECCIONADORES | ABB / SIEMENS |
| 9 | RELÉ DE PROTEÇÃO | ABB / SIEMENS / SEL |
| 10 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE/POTENCIAL | ISOLET / BRASFORMER |
| 11 | RELÉ DE PROTEÇÃO TEMPERATURA | VARIX / SIMILAR |
| 12 | CHAVE DE AFERIÇÃO | ESLTER / FARCEL / SIMILAR |

# SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CAMPO

- Supervisão de montagem;

- Comissionamento e Start-up;

Estão inclusas as despesas de 75 (SETENTA E CINCO) dias técnicos de 01 (UM) Técnico para os serviços descritos acima.

- Treinamento;

Estão inclusas as despesas de 18 (DEZOITO) dias técnicos de 01 (UM) Técnico para os serviços descritos acima.

- Operação Assistida;

Estão inclusas as despesas de 5 (CINCO) dias técnicas de 01 (UM) Técnico para os serviços descritos acima.

Os serviços serão realizados em horário comercial com 01 técnico autorizado Drivetech, durante a semana (De Segunda-feira / Sexta-feira). Para a realização dos serviços acima descritos, deverá ser agendada com até 20 dias de antecedência para programação da viagem, após posicionamento dos equipamentos em campo, instalação, conexão de cabos, instalação da Base Soleira e Teto, disponibilidade de energia e controle (I/Os ou Rede de Comunicação). As horas de viagem contam como horas de trabalho.

Estamos considerando XX (XX) mobilizações para a execução dos serviços acima, as despesas de viagens (passagens, taxi, etc), estadia e alimentação estão inclusas nas mobilizações.

CASO OS NOSSOS TÉCNICOS FIQUEM PARADOS POR FALTA DE FRENTE DE TRABALHO OU MOTIVOS

ALHEIOS A RESPONSABILIDADE DRIVETECH, estas horas serão descontadas do total de horas descritas acima, caso ultrapasse o tempo previsto acima, as horas serão cobradas via relatório de assistência técnica de acordo com os valores descritos na TABELA 1.

| TABELA 1 - TARIFÁRIA – VALORES EM R$ (BRL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASSE DE HORAS | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE HORA | ADICIONAL | VALOR DA HORA |
| I | Horas Normais De Segunda a Sexta: 08:00 até 18:00h | 0% | 600,00 |
| II | 50% Extra De Segunda a Sexta: das 18:00 às 22:00h. Sábados: das 08:00 até 18:00h do dia. | 50% | 900,00 |
| III | 100% Extra De Segunda a Sexta: das 22:00 até 08:00h. Sábados: das 18:00 ás 22:00h Domingos e feriados: todas as horas trabalhadas no período entre 08:00 até 18:00h | 100% | 1.200,00 |
| IV | 150% Extra Sábados: das 22:00 às 08:00 Domingos e Feriados: das 18:00 até 08:00h. | 150% | 1.500,00 |
| VIII | Horas de espera (Stand-by) | -50% | 300,00 |
| IX | Horas de Viagem | 0% | 600,00 |

# DISPOSIÇÕES GERAIS

- É de responsabilidade da DRIVETECH o fornecimento de todos os EPI ’s necessários à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo seu perfeito estado de conservação e pela obrigação de uso pelo pessoal durante toda a fase de execução dos serviços. A DRIVETECH obriga-se a atender todos os requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras na execução de todos os serviços solicitados pelo CLIENTE, salientando, em especial o treinamento na NR 10.

- Nomearemos um preposto para representar-nos perante o CLIENTE no trato de todos os assuntos relativos a este contrato. A DRIVETECH apresentará ao CLIENTE, por escrito, o nome do preposto e as formas de contato.

- Responsabilidade técnica: A DRIVETECH indicará o profissional que será o responsável técnico sobre os serviços a serem executados, com ART recolhida.

- Quando no término dos serviços, retiraremos dos locais, dependências e instalações, todo e qualquer material e pessoal de nossa responsabilidade, deixando os bens móveis do proprietário em perfeitas condições de limpeza, conservação e organização, atendendo integralmente às normas ambientais pertinentes.

- Forneceremos mão de obra especializada;

- Transporte, alimentação e estadia adequados e compatíveis dentro das normas da vigilância sanitária para todos os funcionários estão inclusos em nosso fornecimento;

- Respondemos com exclusividade por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, Sociais e Securitárias impostas pela CLT, INSS e Legislação Complementar, eximindo-se o CLIENTE de qualquer vínculo empregatício perante o quadro de pessoal da DRIVETECH, seja a que título for;

- A DRIVETECH obriga-se a utilizar somente ferramentas, equipamentos ou materiais em perfeito estado de conservação.

# INCLUSO NO FORNECIMENTO

- Desenhos dimensionais incluindo vistas frontais, laterais e seções transversais externas e internas;

- Lista de materiais e lista de bornes;

- Relatório dos ensaios, testes e inspeções;

- Certificado de garantia dos equipamentos;

- Fornecimento dos equipamentos citados nesta proposta;

- Book completo em uma mídia digital (incluindo memoriais, especificações, folhas de dados, manuais) em extensões acessíveis;

- Painéis de Média Tensão;

- Eletrocentros para SE-M-01, SE-M-02 e SE-M-03;

- Transformadores de potência;

- Painéis QGs;

- Painéis CCMs;

- Retificadores;

- UPS;

- Serviços de Supervisão de Montagem;

- Treinamento de operação e manutenção;

- Serviços de Comissionamento e Start-up;

- Operação assistida;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica das instalações;

# EXCLUSÕES DO FORNECIMENTO

- Serviços de natureza civil / mecânica, tais como abertura e fechamento de valas, obras civis em geral e serviços de montagem mecânica de estruturas e tubulações;

- Instalação/Acoplamento do CCM;

- Movimentação horizontal / vertical dos materiais;

- Canteiro de Obra para a execução dos serviços;

- Estudos técnicos;

- Intervenções em outros equipamentos aqui não especificados;

- Qualquer item não descrito nessa proposta;

- Serviços de termografia em campo após a energização do mesmo;

- Descarga de painéis e equipamentos;

- Não estamos considerando o fornecimento de parafusos para conexões de campo e conexão entre filtros externos;

- Teste de aceitação de fábrica por típico, padrão Drivetech, com acompanhamento do cliente;

- Estudos de curto-circuito, coordenação e seletividade;

- Estudos de energia incidente (arc-flash);

- Estudos de saturação de TC’s;

- Estudos de Harmônicas e verificação dos impactos no transformador de potência;

- Manual de comissionamento e operação;

- Certificação de Rede;

- Serviços de Montagem em Campo;

- Equipamentos indicados na documentação do cliente como “Fase 02” ou “Reserva”;

- Transformador duplo secundário.

# SEGURANÇA DO TRABALHO

Nos termos do disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a DRIVETECH se compromete e fará com que seus empregados e subcontratados, prepostos ou representantes obedeçam a toda legislação, normas e regulamentos referentes à Segurança e Medicina do Trabalho, atinentes aos serviços objeto da Especificação Técnica.

A DRIVETECH apresentará um Plano de Segurança do Trabalho, incluindo programações específicas com criteriosas análises de riscos, a ser cumprido durante a complementação da Implantação, o qual poderá ser aprovado pelo Contratante em 5 (cinco) dias úteis contados de sua apresentação.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 10 (dez) dias a contar desta data.

Caso o cliente emita o “aceite” após o prazo de validade, o prazo de entrega apresentado estará sujeito a reajuste.

# DATA BASE

A presente proposta tem data base 06/02/2026.

# DESPESAS

Não se aplica a este fornecimento.

# TRANSPORTE

Consideramos nesta proposta o frete tipo CIF, com entrega na ATVOS - COSTA RICA, localizada no município de COSTA RICA/MS SEM DESCARGA.

# GARANTIA

- A garantia do equipamento ora ofertado é de 12 meses a contar da data de entrada em operação e/ou 18 meses da entrega, o que ocorrer primeiro. A garantia da DRIVETECH limita-se a reparar ou substituir, a seu critério; e posto na fábrica o mesmo, os itens defeituosos de seu fornecimento, sem qualquer outra despesa.

Atenciosamente,

Rafael Dalceno | Gerente de Engenharia de Aplicações

Tel.: (16) 3945-2145 | Cel.: (16) 9 8831-8085 E-mail: rafael.dalceno@drivetech.com.br

Márcio Vaz | Diretor de Negócios

Tel.: (16) 3945-2145 | Cel.: (16) 99730-6540 E-mail: marcio.vaz@drivetech.com.br

Para reclamações e Sugestões: qualidade@drivetech.com.br