## CAPA
[6 empty] | LISTA DE CABOS | [5 empty] | N° BRASKEM |  |  |  |  | REV.
[12 empty] | BK-SP08-02000-LC-79-00001 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | CÓDIGO DE PROJETO (PJ) | [5 empty] | N° PROJETISTA |  |  |  |  | FOLHA
[6 empty] | PJ-1700281 | [5 empty] | LI-CBE-25.248-529-0002_A 9048.E.LI.SAN.001-01 |  |  |  |  | 1 / 5
1/2
[6 empty] | CENTRO LOGÍSTICO |  |  | PLANTA |  |  |  |  | ÁREA
[6 empty] | SP08-PP3 |  |  | SP08 |  |  |  |  | 02000
TITULO DO PROJETO
PP3-ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELÉTRICA
LISTA DE CABOS ELÉTRICOS
Rev. | Data | Codigo |  | Descrição | [8 empty] | Elaborado |  | Verificado | Aprovado
0 | 2026-05-29 | CO |  | PARA COMENTÁRIOS, PJ-1700281, SANDECH | [8 empty] | CCCM |  | VGAM | PMSS
1 | 2026-07-08 | CO |  | PARA COMENTÁRIOS, PJ-1700281, SANDECH | [8 empty] | CCCM |  | VGAM | PMSS
Código de Emissão (Finalidade)
PR | Preliminary |  | CO |  | Para Comentário |  | LE | Liberado para Execução |  | CC | Conforme Construido
AC | Aceite Certif. |  | PC |  | Para Cotação |  | LD | Liberado para Det. |  | CS | Cancel./Substit.
IN | Informativo |  | PP |  | Para Compra |  | CP | Conforme Comprado |  | CA | Cancelado

## FOLHA 2
|  |  |  | LISTA DE CABOS |  |  |  |  | N° BRASKEM |  | REV.
[9 empty] | BK-SP08-02000-LC-79-00001 |  | 1
|  |  |  | CÓDIGO DE PROJETO (PJ) |  |  |  |  | N° PROJETISTA |  | FOLHA
|  |  |  | PJ-1700281 |  |  |  |  | LI-CBE-25.248-529-0002_A / 9048.E.LI.SAN.001-01 |  | 2 / 5
|  |  |  | CENTRO LOGÍSTICO: |  |  | ÁREA: |  | PLANTA:
|  |  |  | SP08-PP3 |  |  | SP08 |  | 02000
TITULO DO PROJETO
PP3-ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELÉTRICA
CABO (TAG DO CIRCUITO) | DE | TIPO | COMPR. (m) | FABRICANTE | SEGURANÇA INTRÍNSECA | BOBINA | COMPR. TOTAL (m) | PERCURSO | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | DESCRITIVO
| PARA (TAG FORNECEDOR/ COMBIO/ BRASKEM) |  | CAPA EXT. (COR) | MODELO | CÓDIGO DE SUPRIMENTO |  | COMPR. PARCIAL (m)
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 220 V
LSB2001-MP2011-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 66 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
| BD-10-01 / 42.MBD002 / MP2011 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 66
LSB2001-MP2012-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 66 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO
| BD-11-01 / 42.MBD001 / MP2012 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 66
LSB2001-MP2013-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 66 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE COAGULANTE
| BD-12-01 / 42.MBD003 / MP2013 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 66
LSB2001-MP2015-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 60 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE ÁCIDO CLORÍDRICO (CEB)
| BD-51-01 / 42.MBD004 / MP2015 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 60
LSB2001-MP2016-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 60 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (CEB)
| BD-52-01 / 42.MBD005 / MP2016 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 60
LSB2001-MP2019-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE CORREÇÃO DE PH
| BD-65-01 / 42.MBD007 / MP2019 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
LSB2001-MP2020-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE BISSULFITO
| BD-66-01 / 42.MBD008 / MP2020 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
LSB2001-MP2021-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE ANTI-INCRUSTANTE
| BD-67-01 / 42.MBD009 / MP2021 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
LSB2001-MP2022-01F | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE BIOCIDA
| BD-68-01 / 42.MBD010 / MP2022 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
LSB2001-01L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 95 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > ARRUAMENTO (ENTORNO DA UPV) | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO DO ARRUAMENTO (ENTORNO DA UPV)
| 53.PN003-01L / LSB-2001-01L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 95
LSB2001-02L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 95 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > ARRUAMENTO (ENTORNO DA CALDEIRA) | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO DO ARRUAMENTO (ENTORNO DA CALDEIRA)
| 53.PN003-02L / LSB-2001-02L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 95
LSB2001-03L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 84 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO CALDEIRA
| 53.PN003-03L / LSB-2001-03L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 84
LSB2001-04L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 109 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO DESMI
| 53.PN003-04L / LSB-2001-04L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 109
LSB2001-05L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 74 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > DESAERADOR | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO DESAERADOR
| 53.PN003-05L / LSB-2001-05L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 74
LSB2001-06L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 87 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA CALDEIRA
| 53.PN003-06L / LSB-2001-06L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 87

## FOLHA 3
|  |  |  | LISTA DE CABOS |  |  |  |  | N° BRASKEM |  | REV.
[9 empty] | BK-SP08-02000-LC-79-00001 |  | 1
|  |  |  | CÓDIGO DE PROJETO (PJ) |  |  |  |  | N° PROJETISTA |  | FOLHA
|  |  |  | PJ-1700281 |  |  |  |  | LI-CBE-25.248-529-0002_A / 9048.E.LI.SAN.001-01 |  | 3 / 5
|  |  |  | CENTRO LOGÍSTICO: |  |  | ÁREA: |  | PLANTA:
|  |  |  | SP08-PP3 |  |  | SP08 |  | 02000
TITULO DO PROJETO
PP3-ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELÉTRICA
CABO (TAG DO CIRCUITO) | DE | TIPO | COMPR. (m) | FABRICANTE | SEGURANÇA INTRÍNSECA | BOBINA | COMPR. TOTAL (m) | PERCURSO | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | DESCRITIVO
| PARA (TAG FORNECEDOR / COMBIO / BRASKEM) |  | CAPA EXT. (COR) | MODELO | CÓDIGO DE SUPRIMENTO |  | COMPR. PARCIAL (m)
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 220 V
LSB2001-07L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 92 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA DESMI
| 53.PN003-07L / LSB-2001-07L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 92
LSB2001-08L | LSB-2001 | 1x3/C#4 mm² | 71 | NOTA 1 | NA | BOBINA 2 | 707 | ELETROCENTRO > DESAERADOR | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA DESAERADOR
| 53.PN003-08L / LSB-2001-08L |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 71
QD2001-PLC2002-01F | QD-2001 | 1x3/C#4 mm² | 68 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | PLC DESMI
| P-22-008 / 61.PN002 / PLC-20-02 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 68
QD2001-PLC2002-02F | QD-2001 | 1x3/C#4 mm² | 68 | NOTA 1 | NA | BOBINA 1 | 686 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | PLC DESMI (ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE)
| P-22-008 / 61.PN002 / PLC-20-02 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 68
QDGT1STR-QD2001-01F | QDG-T1STR | 1x4/C#25 mm² | 210 | NOTA 1 | NA | BOBINA 7 | 210 | SS#1 > ELETROCENTRO | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE DO PAINEL DE ENERGIA ESTABILIZADA
| 53.PN004 / QD-2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 210
LSB2001-D2022-01F | LSB-2001 | 1x4/C#4 mm² | 49 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA 1 DE QUÍMICOS DA CALDEIRA
| DP401 / N/A / D2022 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 49
LSB2001-D2023-01F | LSB-2001 | 1x4/C#4 mm² | 49 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA 2 DE QUÍMICOS DA CALDEIRA
| DP402 / N/A / D2023 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 49
LSB2001-TS2001-01F | LSB-2001 | 1x4/C#10 mm² | 42 | NOTA 1 | NA | BOBINA 6 | 146 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | TOMADAS PARA MANUTENÇÃO CALDEIRA
| 22.TOM001 / TS-2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 42
LSB2001-TS2002-01F | LSB-2001 | 1x4/C#10 mm² | 52 | NOTA 1 | NA | BOBINA 6 | 146 | ELETROCENTRO > DESAERADOR | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | TOMADAS PARA MANUTENÇÃO DESMI
| 22.TOM002 / TS-2002 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 52
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 440 V
CCM2001-MP2017-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 60 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DOSADORA ELETROMECÂNICA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CEB)
| BD-53-01 / 42.MBD006 / MP2017 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 60
CCM2001-MP2007-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 51 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE RECIRCULAÇÃO DE PERMEADO (PRINCIPAL)
| BC-90-01 / 42.MBC005A / MP2007 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 51
CCM2001-MP2010-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 51 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE RECIRCULAÇÃO DE PERMEADO (RESERVA)
| BC-90-02 / 42.MBC005B / MP2010 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 51
CCM2001-MP2014-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 55 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE CIP DA ULTRAFILTRAÇÃO
| BC-62-01 / 42.MBC002 / MP2014 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 55
CCM2001-MP2030-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 46 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > BOP | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE EFLUENTE (BOP) (PRINCIPAL) NÃO CONTAMINADOS
| N/A / 42.MBC009A / MP2030 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 46
CCM2001-MP2031-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 46 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > BOP | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE EFLUENTE (BOP) (RESERVA) NÃO CONTAMINADOS
| N/A / 42.MBC009B / MP2031 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 46

## FOLHA 4
|  |  |  | LISTA DE CABOS |  |  |  |  | N° BRASKEM |  | REV.
[9 empty] | BK-SP08-02000-LC-79-00001 |  | 1
|  |  |  | CÓDIGO DE PROJETO (PJ) |  |  |  |  | N° PROJETISTA |  | FOLHA
|  |  |  | PJ-1700281 |  |  |  |  | LI-CBE-25.248-529-0002_A / 9048.E.LI.SAN.001-01 |  | 4 / 5
|  |  |  | CENTRO LOGÍSTICO: |  |  | ÁREA: |  | PLANTA:
|  |  |  | SP08-PP3 |  |  | SP08 |  | 02000
TITULO DO PROJETO
PP3-ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELÉTRICA
CABO (TAG DO CIRCUITO) | DE | TIPO | COMPR. (m) | FABRICANTE | SEGURANÇA INTRÍNSECA | BOBINA | COMPR. TOTAL (m) | PERCURSO | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | DESCRITIVO
| PARA (TAG FORNECEDOR / COMBIO / BRASKEM) |  | CAPA EXT. (COR) | MODELO | CÓDIGO DE SUPRIMENTO |  | COMPR. PARCIAL (m)
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 440 V
CCM2001-MP2018-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 55 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE LIMPEZA CIP
| BC-63-01 / 42.MBC006 / MP2018 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 55
CCM2001-MP2003-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE LAVAGEM DA ULTRAFILTRAÇÃO (PRINCIPAL)
| BC-72-01 / 42.MBC003A / MP2003 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
CCM2001-MP2004-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 3 | 578 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE LAVAGEM DA ULTRAFILTRAÇÃO (RESERVA)
| BC-72-02 / 42.MBC003B / MP2004 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 58
CCM2001-MP2001-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 71 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE ALIMENTAÇÃO DA ULTRAFILTRAÇÃO (PRINCIPAL)
| BC-70-01 / 42.MBC001A / MP2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 71
CCM2001-MP2002-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 71 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA CENTRÍFUGA DE ALIMENTAÇÃO DA ULTRAFILTRAÇÃO (RESERVA)
| BC-70-02 / 42.MBC001B / MP2002 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 71
CCM2001-MP2008-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 48 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > BOP | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE AQUECIMENTO DESAERADOR (PRINCIPAL)
| BC-91-01 / 42.MBC007A / MP2008 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 48
CCM2001-MP2009-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 48 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > BOP | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE AQUECIMENTO DESAERADOR (RESERVA)
| BC-91-02 / 42.MBC007B / MP2009 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 48
CCM2001-MP2005-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 60 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DA OSMOSE REVERSA (PRINCIPAL)
| BC-73-01 / 42.MBC004A / MP2005 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 60
CCM2001-MP2006-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 60 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DA OSMOSE REVERSA (RESERVA)
| BC-73-02 / 42.MBC004B / MP2006 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 60
CCM2001-MP2026-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 72 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO 1 (PRINCIPAL)
| CP301 / 22.MBC003 / MP2026 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 72
CCM2001-MP2027-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 72 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 555 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO 2 (RESERVA)
| CP302 / 22.MBC004 / MP2027 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 72
CCM2001-MP2024-01F | CCM-2001 | 1x4/C#6 mm² | 42 | NOTA 1 | NA | BOBINA 5 | 84 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE ÁGUA 1 (PRINCIPAL)
| FWP701 / 21.MBC001 / MP2024 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 42
CCM2001-MP2025-01F | CCM-2001 | 1x4/C#6 mm² | 42 | NOTA 1 | NA | BOBINA 5 | 84 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE ÁGUA 2 (RESERVA)
| FWP702 / 21.MBC002 / MP2025 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 42
CCM2001-MP2023-01F | CCM-2001 | 1x4/C#10 mm² | 52 | NOTA 1 | NA | BOBINA 6 | 146 | ELETROCENTRO > DESMI | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO DA OSMOSE REVERSA
| BC-28-01 / 42.MBC008 / MP2023 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 52
CCM2001-E2001-01F | CCM-2001 | 1x4/C#35 mm² | 80 | NOTA 1 | NA | BOBINA 8 | 80 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | AQUECEDOR (STAND-BY)
| EH101 / 22.AQ001 / E2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 80
CCM2001-C2003-01F | CCM-2001 | 1x4/C#4 mm² | 53 | NOTA 1 | NA | BOBINA 4 | 53 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | VENTILADOR GAIOLA PROTEÇÃO MÉDIA TENSÃO
| AN001 / 22.VT001 / C2003 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 53

## FOLHA 5
|  |  |  | LISTA DE CABOS |  |  |  |  | N° BRASKEM |  | REV.
[9 empty] | BK-SP08-02000-LC-79-00001 |  | 1
|  |  |  | CÓDIGO DE PROJETO (PJ) |  |  |  |  | N° PROJETISTA |  | FOLHA
|  |  |  | PJ-1700281 |  |  |  |  | LI-CBE-25.248-529-0002_A / 9048.E.LI.SAN.001-01 |  | 5 / 5
|  |  |  | CENTRO LOGÍSTICO: |  |  | ÁREA: |  | PLANTA:
|  |  |  | SP08-PP3 |  |  | SP08 |  | 02000
TITULO DO PROJETO
PP3-ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELÉTRICA
CABO (TAG DO CIRCUITO) | DE | TIPO | COMPR. (m) | FABRICANTE | SEGURANÇA INTRÍNSECA | BOBINA | COMPR. TOTAL (m) | PERCURSO | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | DESCRITIVO
| PARA (TAG FORNECEDOR / COMBIO / BRASKEM) |  | CAPA EXT. (COR) | MODELO | CÓDIGO DE SUPRIMENTO |  | COMPR. PARCIAL (m)
CABOS DE MÉDIA TENSÃO - 13,8 kV
MVS1A/B-MVS2001-01F | MVS1 A/B | 3x1/C#185 mm² | 175 | NOTA 1 | NA | BOBINA 9 / BOBINA 10 / BOBINA 11 | 175 / 175 / 175 | #SS1 > ELETROCENTRO | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-75-00002 BK-SP08-02000-DP-71-00002 | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV
| MVS-2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 8,7/15 kV 105°C | - |  | 175 / 175 / 175
MVS2001-EB2001-01F | MVS-2001 | 3x1/C#185 mm² | 58 | NOTA 1 | NA | BOBINA 12 / BOBINA 13 / BOBINA 14 | 58 / 58 / 58 | ELETROCENTRO > CALDEIRA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-75-00002 BK-SP08-02000-DP-71-00003 | CALDEIRA ELÉTRICA
| EB101 / 22.GV001 / EB2001 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 8,7/15 kV 105°C | - |  | 58 / 58 / 58
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 24Vcc
QDI2103-RCK2001-01F | QDI-21.03 | 1x3/C#4 mm² | 11 | NOTA 1 | NA | BOBINA 15 | 11 | SALA DE CONTROLE | BK-SP08-02100-DI-74-00002 BK-SP08-02000-MC-74-00001 | PAINEL DE INTERFACE - MODBUS TCP IP
| 61.PN005-BRK / RCK-20-01 |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 11
CABOS DE BAIXA TENSÃO - 220V (COMANDO)
LSB2001-01C | LSB-2001 | 1x2/C#2,5 mm² | 22 | NOTA 1 | NA | BOBINA 16 | 22 | ELETROCENTRO > FOTOCÉLULA | BK-SP08-02000-DI-70-00001 BK-SP08-02000-MC-74-00001 BK-SP08-02000-DP-71-00001 | ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO (FOTOCÉLULA)
| FOTOCÉLULA |  | PRETA | ISOLAÇÃO EPR 0,6/1kV 90°C | - |  | 22
Notas:
1. Fabricante cadastrado no vendor list da BRASKEM;
2. Para mais informações sobre o encaminhamento dos cabos, consultar os documentos de referência;
3. Para a determinação do peso das bobinas, foram utilizados como referência os cabos dos modelos Afumex Flex 0,6 / 1kV e Compact 105 8,7 / 15kV, ambos do fabricante Prysmian;
As Bobinas foram dimensionadas de forma a não exceder o peso máximo de 200Kg solicitado pelo cliente, exceto quando necessário. Destaca-se que deverão ser observados os comprimentos padrão de fabricação das bobinas adotados pelo fornecedor no momento de aquisição. Os valores deverão ser iguais ou superiores às quantidades especificadas.
Bobina 1 - 686m - 143Kg - 1x3/C#4 mm² / Bobina 2 - 707m - 147Kg - 1x3/C#4 mm² / Bobina 3 - 578m - 146Kg - 1x4/C#4 mm² / Bobina 4 - 555m - 140Kg - 1x4/C#4 mm²;
Bobina 5 - 84m - 29Kg - 1x4/C#6 mm² / Bobina 6 - 146m - 78,5Kg - 1x4/C#10 mm² / Bobina 7 - 210m - 279Kg - 1x4/C#25 mm² / Bobina 8 - 80m - 130Kg - 1x4/C#35 mm²;
Bobina 9 - 175m - 379Kg - 1x1/C#185 mm² / Bobina 10 - 175m - 379Kg - 1x1/C#185 mm² / Bobina 11 - 175m - 379Kg - 1x1/C#185 mm² / Bobina 12 - 58m - 125,5Kg - 1x1/C#185 mm²;
Bobina 13 - 58m - 125,5Kg - 1x1/C#185 mm² / Bobina 14 - 58m - 125,5Kg - 1x1/C#185 mm² / Bobina 15 - 11m - 2,5Kg - 1x3/C#4 mm² / Bobina 16 - 22m - 3Kg - 1x2/C#2,5 mm².
Documentos de referência:
1. BK-SP08-02000-MC-74-00001 - MEMÓRIA DE CÁLCULO – CABOS – BAIXA TENSÃO;
2. BK-SP08-02000-DI-70-00001 - DIAGRAMA UNIFILAR GERAL;
3. BK-SP08-02000-MC-75-00002 - MEMÓRIA DE CÁLCULO – CABOS – MÉDIA TENSÃO;
4. BK-SP08-02000-DP-71-00001 - PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL E EMERGÊNCIA;
5. BK-SP08-02000-DP-71-00002 - PLANTA DE FORÇA - PLANTA GERAL OSBL;
6. BK-SP08-02000-DP-71-00003 - PLANTA DE FORÇA - PLANTA GERAL UPV;
7. 9048.E.MC.GAL.001-01 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - TC E TP, ARCO, CURTO E SELETIVIDADE;
8. BK-SP08-02100-DI-74-00002 - QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS QDI-21.03.

## APOIO
[6 empty] | CATALOGOS PRYSMIAN | KG/KM |  | BOBINA IDEAL 200KG
[6 empty] | 1x3/C#4 mm² | 208
[6 empty] | 1x4/C#4 mm² | 252
[6 empty] | 1x4/C#6 mm² | 349
[6 empty] | 1x4/C#10 mm² | 538
[6 empty] | 1x4/C#25 mm² | 1327
[6 empty] | 1x4/C#35 mm² | 1622
[6 empty] | 1x1/C#185 mm² | 2164
[6 empty] | 1x2/C#2,5 mm² | 131
[6 empty] | COMPRIMENTO DE CABO [M] |  | PESO [KG]
[6 empty] | 686 | B1 | 142.688 | 1x3/C#4 mm²
[6 empty] | 707 | B2 | 147.056 | 1x3/C#4 mm²
[6 empty] | 578 | B3 | 145.656 | 1x4/C#4 mm²
[6 empty] | 555 | B4 | 139.86 | 1x4/C#4 mm²
[6 empty] | 84 | B5 | 29.316 | 1x4/C#6 mm²
[6 empty] | 146 | B6 | 78.548 | 1x4/C#10 mm²
[6 empty] | 210 | B7 | 278.67 | 1x4/C#25 mm²
[6 empty] | 80 | B8 | 129.76 | 1x4/C#35 mm²
[6 empty] | 175 | B9 | 378.7 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 175 | B10 | 378.7 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 175 | B11 | 378.7 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 58 | B12 | 125.512 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 58 | B13 | 125.512 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 58 | B14 | 125.512 | 1x1/C#185 mm²
[6 empty] | 11 | B15 | 2.288 | 1x3/C#4 mm²
[6 empty] | 22 | B16 | 2.882 | 1x2/C#2,5 mm²
NÚMERO | TAG | FORMAÇÃO | m | BOBINA
circuito 1 | LSB-2001-MP2011-01F | 1x3/C#4 mm² | 66 | B1
circuito 2 | LSB-2001-MP2012-01F | 1x3/C#4 mm² | 66 | B1
circuito 3 | LSB-2001-MP2013-01F | 1x3/C#4 mm² | 66 | B1
circuito 4 | LSB-2001-MP2015-01F | 1x3/C#4 mm² | 60 | B1
circuito 5 | LSB-2001-MP2016-01F | 1x3/C#4 mm² | 60 | B1
circuito 6 | LSB-2001-MP2019-01F | 1x3/C#4 mm² | 58 | B1
circuito 7 | LSB-2001-MP2020-01F | 1x3/C#4 mm² | 58 | B1
circuito 8 | LSB-2001-MP2021-01F | 1x3/C#4 mm² | 58 | B1
circuito 9 | LSB-2001-MP2022-01F | 1x3/C#4 mm² | 58 | B1
circuito 10 | LSB-2001-01L | 1x3/C#4 mm² | 95 | B2
circuito 11 | LSB-2001-02L | 1x3/C#4 mm² | 95 | B2
circuito 12 | LSB-2001-03L | 1x3/C#4 mm² | 84 | B2
circuito 13 | LSB-2001-04L | 1x3/C#4 mm² | 109 | B2
circuito 14 | LSB-2001-05L | 1x3/C#4 mm² | 74 | B2
circuito 15 | LSB-2001-06L | 1x3/C#4 mm² | 87 | B2
circuito 16 | LSB-2001-07L | 1x3/C#4 mm² | 92 | B2
circuito 17 | LSB-2001-08L | 1x3/C#4 mm² | 71 | B2
circuito 18 | QD-2001-PLC-20-02-01F | 1x3/C#4 mm² | 68 | B1
circuito 19 | QD-2001-PLC-20-02-02F | 1x3/C#4 mm² | 68 | B1
circuito 20 | QDG-T1STR-QD-2001-01F | 1x4/C#25 mm² | 210 | B7
circuito 21 | LSB-2001-D2022-01F | 1x4/C#4 mm² | 49 | B3
circuito 22 | LSB-2001-D2023-01F | 1x4/C#4 mm² | 49 | B3
circuito 23 | LSB-2001-TS-2001-01F | 1x4/C#10 mm² | 42 | B6
circuito 24 | LSB-2001-TS-2002-01F | 1x4/C#10 mm² | 52 | B6
circuito 25 | CCM-2001-MP2017-01F | 1x4/C#4 mm² | 60 | B3
circuito 26 | CCM-2001-MP2007-01F | 1x4/C#4 mm² | 51 | B3
circuito 27 | CCM-2001-MP2010-01F | 1x4/C#4 mm² | 51 | B3
circuito 28 | CCM-2001-MP2014-01F | 1x4/C#4 mm² | 55 | B3
circuito 29 | CCM-2001-MP2030-01F | 1x4/C#4 mm² | 46 | B3
circuito 30 | CCM-2001-MP2031-01F | 1x4/C#4 mm² | 46 | B3
circuito 31 | CCM-2001-MP2018-01F | 1x4/C#4 mm² | 55 | B3
circuito 32 | CCM-2001-MP2003-01F | 1x4/C#4 mm² | 58 | B3
circuito 33 | CCM-2001-MP2004-01F | 1x4/C#4 mm² | 58 | B3
circuito 34 | CCM-2001-MP2001-01F | 1x4/C#4 mm² | 71 | B4
circuito 35 | CCM-2001-MP2002-01F | 1x4/C#4 mm² | 71 | B4
circuito 36 | CCM-2001-MP2008-01F | 1x4/C#4 mm² | 48 | B4
circuito 37 | CCM-2001-MP2009-01F | 1x4/C#4 mm² | 48 | B4
circuito 38 | CCM-2001-MP2005-01F | 1x4/C#4 mm² | 60 | B4
circuito 39 | CCM-2001-MP2006-01F | 1x4/C#4 mm² | 60 | B4
circuito 40 | CCM-2001-MP2026-01F | 1x4/C#4 mm² | 72 | B4
circuito 41 | CCM-2001-MP2027-01F | 1x4/C#4 mm² | 72 | B4
circuito 42 | CCM-2001-MP2024-01F | 1x4/C#6 mm² | 42 | B5
circuito 43 | CCM-2001-MP2025-01F | 1x4/C#6 mm² | 42 | B5
circuito 44 | CCM-2001-MP2023-01F | 1x4/C#10 mm² | 52 | B6
circuito 45 | CCM-2001-E2001-01F | 1x4/C#35 mm² | 80 | B8
circuito 46 | CCM-2001-C2003-01F | 1x4/C#4 mm² | 53 | B4
circuito 47 | MVS1A/B-MVS-2001-01F | 1x(3x1/C#185) mm² | 175 | B9 | B10 | B11
circuito 48 | MVS-2001-EB2001-01F | 1x(3x1/C#185) mm² | 58 | B12 | B13 | B14
circuito 49 | QDI-21.03-RCK-20-01-01F | 1x3/C#4 mm² | 11 | B15
circuito 50 | LSB-2001-01C | 1x2/C#2,5 mm² | 22 | B16

## LISTAS (hidden)
CENTRO LOGÍSTICO |  |  |  | LOCAL DE ENTREGA DATABOOK
| CENTRO | EQUIPO | INSPEÇÃO | Centro Logístico | Endereço entrega Databook | Contato | e-mail | Fones | Projetista | Disciplina | OPCAO
01 | SELECIONE CENTRO LOGÍSTICO |  |  | BRASKEM S.A. UNIB-BA | Rua Eteno, 1561, COPEC, Camaçari – BA, CEP - 42810-000 | Lúcia Portela | lucia.portela@braskem.com.br | 55 (71) 3413-2169 | JPNOR | SELECIONE A DISCIPLINA | -
02 | AL01 - SALGEMA-AL | Novo | L | [5 empty] | GENPRO | AUTOMAÇÃO | X
03 | AL02 - CS-AL | Substituição | A | [5 empty] | MANA | CALDEIRARIA
04 | AL03 - PVC-AL | Recuperação | B | [5 empty] | IDOM | ELÉTRICA
05 | AL04 - CINAL |  | C | [5 empty] | PROGEN | INSTRUMENTAÇÃO
06 | AL05 - ALCLOR |  | D | [5 empty] | KTY | ROTATIVOS
07 | BA01 - UNIB-BA |  | NA | [5 empty] | LINDE | TUBULAÇÃO
08 | BA02 - CS-BA |  |  | BRASKEM S.A. CS-AL | Av. Assis Chateaubriand, 5260, Portal da Barra, Maceió – AL, CEP - 57010-900 | Raquel Adornato | raquel.adornato@braskem.com.br | 55 (82) 3177-5188 | CHEMTECH
09 | BA03 - PVC-BA |  |  | BRASKEM S.A. PVC-SP | Rua Guamiranga, 1674, Vila Prudente, São Paulo - SP, CEP - 04220-000 | Priscila Fernandes | priscila.fernandes@braskem.com.br | 55 (11) 3202-6534 | PROCAD
10 | BA04 - PE2-BA |  |  | BRASKEM S.A. PP-RS | Via Oeste, Lote 5, Passo Raso, Triunfo – RS, CEP - 95853-000 | Aline Renz | aline.renz@braskem.com.br | 55 (51) 3721-8113 | JPPA
11 | BA05 - CPL-BA | [7 empty] | LUMMUS
12 | BA06 - TERMINAL DE GASES-TEGAL |  |  | BRASKEM S.A. PP3-SP | Rodovia SP 332, km 134, Sitio Planalto Paulista, Paulinia - SP, CEP - 13140-000 | Andrea Brasil | andrea.brasil@gruparc.com.br | 55 (11) 3957-7125 | TECHNIP
13 | BA07 - PE1-BA | [7 empty] | WORLEY PARSONS
14 | BA08 - PET-BA | [7 empty] | STONE WEBSTER
| BA09 - ESCRITÓRIO SALVADOR | [7 empty] | FOSTER WHEELER
BA10 - BRASKEM DISTRIB.-CAMAÇARI
BA11 - PE3-BA
BA12 - BRK-IMP
BA13 - ETENODUTO
BA14 - BRASPAR
| MA01 - TERMINAL ITAQUI |  |  |  | PADRÃO DE PINTURA
MG01 - CD-CONTAGEM
| PE01 - TERMINAL SUAPE |  |  |  | Grau de Peparo da Superficie
| PE02 - ESCRITÓRIO RECIFE |  |  |  |  | SELECIONE
| PR01 - CD-ARAUCÁRIA |  |  |  |  | PS1 | Preparo por limpeza mecânica - Grau ST3
| RJ01 - TERIO |  |  |  |  | PS2 | Preparo com jato abrasivo seco - Grau SA 2.1/2
| RJ02 - ESCRITÓRIO RIO |  |  |  |  | PS3 | Preparo com hidrojateamento - Grau WJ-1
| RS01 - PE-RS |  |  |  |  | PS4 | Preparo com hidrojateamento - Grau WJ-4
| RS02 - PP-RS |  |  |  |  | N/A
| SC01 - TERMINAL IMBITUBA |  |  |  | Tintas de Fundo
| SC02 - ESCRITÓRIO-FLORIANOPOLIS |  |  |  |  | SELECIONE
| SC03 - BRASKEM DISTRIB.-JOINVILE |  |  |  |  | RU | Revestimento Único (TF+Acab. Fenólico)
| SP01 - PVC-SP |  |  |  |  | TF1 | Fosfato de zinco epoxi de alta espessura
| SP02 - ESCRITÓRIO VILLA LOBOS |  |  |  |  | TF2 | Etil silicato de zinco
| SP03 - TERMINAL SANTOS |  |  |  |  | TF3 | Epoxi isocianato (Tinta de aderência)
| SP04 - BRASKEM DISTRIB.-PAULINIA |  |  |  |  | TF4 | Epoxi pigmentada com alumínio
| SP05 - ESCRITÓRIO DUNAS |  |  |  |  | TF5 | Epoxi para superfícies úmidas
| SP08 - PP3-PAULINIA |  |  |  |  | TF6 | Tinta de fundo zinco epoxi
N/A
Tintas Intermediaria
SELECIONE
[6 empty] | TI1 | Óxido de ferro epoxi
[6 empty] | TI2 | Fosfato de zinco epoxi
[6 empty] | TI3 | Epoxi de alta espessura
[6 empty] | TI4 | Epoxi sem solvente
[6 empty] | TI5 | Epoxi pigmentada com alumínio
N/A
Tintas de Acabamento
SELECIONE
[6 empty] | TA1 | Epoxi de alta espessura
[6 empty] | TA2 | Epoxi sem solvente
[6 empty] | TA3 | Poliuretano acrilico
[6 empty] | TA4 | Esmalte fenólico - Alumínio
[6 empty] | TA5 | Esmalte sintético brilhante
[6 empty] | TA6 | Etil silicato pigmentado com alumínio
[6 empty] | TA7 | Esmalte silicone modificado
[6 empty] | TA8 | Epoxi para superfícies úmidas
N/A
Cores Base
SELECIONE
Munsell
Alumínio
5 Y 8/12 - Amarelo Segurança
2.5 PB 8/4 - Azul Pastel
2.5 PB 4/10 - Azul Segurança
N 9.5 - Branco
N 6.5 - Cinza Claro
N 3.5 - Cinza Escuro
2.5 Y 9/4 - Creme Claro
2.5 YR 6/14 - Laranja Segurança
2.5 YR 2/4 - Marrom
N 1 - Preto
10 P 4/10 - Púrpura / Lilás
10 GY 6/6 - Verde Segurança
5 G 8/4 - Verde Pastel
5 R 4/14 - Vermelho Segurança
N/A